## суммарн.
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент :
наименование предприятия |  |  |  |  | ООО "Орехово-Зуевская электросеть"
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Питающие центры :
т. 422-04-40 |  |  |  |  | 1.ВЭС филиала ОАО "МОЭСК" -п/ст 177, 88,
258, 599, 609, 767
2.ТЭЦ №6 филиала ГРЭС-3 им.Классона
ОАО "Мосэнерго" фид. 23, 33
3.ЦРП-1 ОАО "ДМЗ" фид.12, 14
4. ОАО "ФСК ЕЭС" - п/ст 375 "Стачка" ф.105, 205. 106, 206
ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычислений нагрузок и косинусов "ФИ" за 19 декабря 2012г.
по ООО "Орехово-Зуевская электросеть"
ЧАС | Суммарный расход |  | Тангенс "Фи" | Косинус "Фи" | Полная мощность, кВА | Мощность включ.
| электроэнергии за 1 час |  |  |  |  | компенсир.
| активный | реактивный |  |  |  | устройства,
| кВт.ч | кВАр.ч |  |  |  | КВАр
| № абонента |  |  |  |  | № абонента
0-1 | 36896.8 | 13413.2 | 0.36353 | 0.93982 | 39259.2382
с 1до 2 | 35577.6 | 14104 | 0.39643 | 0.92962 | 38271.2482
с 2 до 3 | 33664 | 14006 | 0.41605 | 0.92328 | 36461.3896
с 3 до 4 | 34024.8 | 14623.6 | 0.42979 | 0.91874 | 37034.2638
с 4 до 5 | 32912.4 | 13377.2 | 0.40645 | 0.9264 | 35527.1101
с 5 до 6 | 35627.6 | 13564.4 | 0.38073 | 0.93456 | 38122.419
с 6 до 7 | 39128.4 | 14723.2 | 0.37628 | 0.93593 | 41806.7495
с 7до 8 | 43184.4 | 14674 | 0.3398 | 0.94683 | 45609.4144
с 8 до 9 | 44275.6 | 16002 | 0.36142 | 0.94046 | 47078.5807
с 9 до 10 | 49445.6 | 16134 | 0.3263 | 0.95067 | 52011.2807
с 10 до 11 | 47204.4 | 15386.4 | 0.32595 | 0.95077 | 49648.733
с 11 до 12 | 47537.6 | 16203.2 | 0.34085 | 0.94653 | 50223.173
с 12 до 13 | 50702.8 | 16741.6 | 0.33019 | 0.94957 | 53395.2722
с 13 до 14 | 47556 | 15692 | 0.32997 | 0.94964 | 50078.0591
с 14 до 15 | 48466.8 | 17068.4 | 0.35217 | 0.94322 | 51384.443
с 15 до 16 | 46191.6 | 16023.6 | 0.34689 | 0.94477 | 48891.9182
с 16 до 17 | 48119.6 | 16270 | 0.33812 | 0.94732 | 50795.7558
с 17 до 18 | 50384.4 | 16265.6 | 0.32283 | 0.95164 | 52944.8534
с 18 до 19 | 51988.4 | 15922.4 | 0.30627 | 0.95616 | 54372.02
с 19 до 20 | 49666 | 15329.2 | 0.30865 | 0.95552 | 51977.8407
с 20 до 21 | 53722 | 16413.6 | 0.30553 | 0.95636 | 56173.4773
с 21 до 22 | 47674 | 14861.2 | 0.31173 | 0.95469 | 49936.6152
с 22 до 23 | 45556 | 14639.6 | 0.32135 | 0.95205 | 47850.4652
с 23 до 24 | 51660 | 13195.2 | 0.25542 | 0.96889 | 53318.5606
Сут.расход | 1071166.8 | 364633.6 |  |  | 1132172.8808
Потребление эл.энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч | реактивной | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
кварч
0-8 | 291016 | 112485.6 | 36377 | 14060.7 | 38999.8643 | 0.93275
8-16 | 381380.4 | 129251.2 | 47672.55 | 16156.4 | 50335.8847 | 0.94709
16-24 | 398770.4 | 122896.8 | 49846.3 | 15362.1 | 52159.8288 | 0.95565
0-24 | 1071166.8 | 364633.6 | 44631.95 | 15193.0667 | 47147.0066 | 0.94666
Главный инженер __________________

## п.ст-177 ф-7
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр п/ст 177 ВЭС "МОЭСК"
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № 7
т. 422-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 808093667 | Реактивн.счет №____________ |  | 808093667 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 4800 | расч. Коэфф._______________ |  | 4800
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 8918.32 |  |  | 4279.21
1-00 | 8918.44 | 0.12 | 576 | 4279.25 | 0.04 | 192 | 0.33333 | 0.94868 | 607.1573
2-00 | 8918.55 | 0.11 | 528 | 4279.29 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
3-00 | 8918.66 | 0.11 | 528 | 4279.33 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
4-00 | 8918.76 | 0.1 | 480 | 4279.38 | 0.05 | 240 | 0.5 | 0.89443 | 536.6563
5-00 | 8918.87 | 0.11 | 528 | 4279.42 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
6-00 | 8918.99 | 0.12 | 576 | 4279.46 | 0.04 | 192 | 0.33333 | 0.94868 | 607.1573
7-00 | 8919.11 | 0.12 | 576 | 4279.5 | 0.04 | 192 | 0.33333 | 0.94868 | 607.1573
8-00 | 8919.25 | 0.14 | 672 | 4279.54 | 0.04 | 192 | 0.28571 | 0.96152 | 698.8905
9-00 | 8919.41 | 0.16 | 768 | 4279.6 | 0.06 | 288 | 0.375 | 0.93633 | 820.2244
10-00 | 8919.59 | 0.18 | 864 | 4279.66 | 0.06 | 288 | 0.33333 | 0.94868 | 910.736
11-00 | 8919.77 | 0.18 | 864 | 4279.73 | 0.07 | 336 | 0.38889 | 0.932 | 927.034
12-00 | 8919.94 | 0.17 | 816 | 4279.79 | 0.06 | 288 | 0.35294 | 0.94299 | 865.3323
13-00 | 8920.1 | 0.16 | 768 | 4279.85 | 0.06 | 288 | 0.375 | 0.93633 | 820.2244
14-00 | 8920.27 | 0.17 | 816 | 4279.92 | 0.07 | 336 | 0.41176 | 0.92468 | 882.4693
15-00 | 8920.43 | 0.16 | 768 | 4279.98 | 0.06 | 288 | 0.375 | 0.93633 | 820.2244
16-00 | 8920.59 | 0.16 | 768 | 4280.05 | 0.07 | 336 | 0.4375 | 0.91616 | 838.284
17-00 | 8920.76 | 0.17 | 816 | 4280.11 | 0.06 | 288 | 0.35294 | 0.94299 | 865.3323
18-00 | 8920.93 | 0.17 | 816 | 4280.17 | 0.06 | 288 | 0.35294 | 0.94299 | 865.3323
19-00 | 8921.11 | 0.18 | 864 | 4280.22 | 0.05 | 240 | 0.27778 | 0.96352 | 896.714
20-00 | 8921.3 | 0.19 | 912 | 4280.27 | 0.05 | 240 | 0.26316 | 0.96707 | 943.0504
21-00 | 8921.47 | 0.17 | 816 | 4280.31 | 0.04 | 192 | 0.23529 | 0.97342 | 838.284
22-00 | 8921.63 | 0.16 | 768 | 4280.36 | 0.05 | 240 | 0.3125 | 0.95448 | 804.6266
23-00 | 8921.8 | 0.17 | 816 | 4280.4 | 0.04 | 192 | 0.23529 | 0.97342 | 838.284
24-00 | 8921.93 | 0.13 | 624 | 4280.45 | 0.05 | 240 | 0.38462 | 0.93335 | 668.5626
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-8 | 4464 |  | 1584 | 558 | 198 | 592.0878 |  |  | 0.94243
8-16 | 6432 |  | 2448 | 804 | 306 | 860.2628 |  |  | 0.9346
16-24 | 6432 |  | 1920 | 804 | 240 | 839.0566 |  |  | 0.95822
0-24 | 17328 |  | 5952 | 722 | 248 | 763.4055 |  |  | 0.94576
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 2112 |  | 816 | 528 | 204 | 566.0389 |  |  | 0.9328
4-8 | 2352 |  | 768 | 588 | 192 | 618.5532 |  |  | 0.95061
8-12 | 3312 |  | 1200 | 828 | 300 | 880.6725 |  |  | 0.94019
12-16 | 3120 |  | 1248 | 780 | 312 | 840.0857 |  |  | 0.92848
16-20 | 3408 |  | 1056 | 852 | 264 | 891.9641 |  |  | 0.9552
20-24 | 3024 |  | 864 | 756 | 216 | 786.2519 |  |  | 0.96152
0-24 | 17328 |  | 5952 | 722 | 248 | 763.4055 |  |  | 0.94576

## п.ст-177 ф-12
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  |  | 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  |  |  | п/ст 177 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  |  | 12
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 808093702 | Реактивн.счет №____________ |  | 808093702 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 2055.1 |  |  | 1372.33 |  |  |  |  | 0
1-00 | 2055.19 | 0.09 | 648 | 1372.38 | 0.05 | 360 | 0.55556 | 0.87416 | 741.2854
2-00 | 2055.27 | 0.08 | 576 | 1372.42 | 0.04 | 288 | 0.5 | 0.89443 | 643.9876
3-00 | 2055.34 | 0.07 | 504 | 1372.47 | 0.05 | 360 | 0.71429 | 0.81373 | 619.3674
4-00 | 2055.41 | 0.07 | 504 | 1372.51 | 0.04 | 288 | 0.57143 | 0.86824 | 580.4826
5-00 | 2055.48 | 0.07 | 504 | 1372.56 | 0.05 | 360 | 0.71429 | 0.81373 | 619.3674
6-00 | 2055.55 | 0.07 | 504 | 1372.6 | 0.04 | 288 | 0.57143 | 0.86824 | 580.4826
7-00 | 2055.63 | 0.08 | 576 | 1372.64 | 0.04 | 288 | 0.5 | 0.89443 | 643.9876
8-00 | 2055.72 | 0.09 | 648 | 1372.68 | 0.04 | 288 | 0.44444 | 0.91381 | 709.1178
9-00 | 2055.81 | 0.09 | 648 | 1372.73 | 0.05 | 360 | 0.55556 | 0.87416 | 741.2854
10-00 | 2055.92 | 0.11 | 792 | 1372.79 | 0.06 | 432 | 0.54545 | 0.8779 | 902.1574
11-00 | 2056.03 | 0.11 | 792 | 1372.85 | 0.06 | 432 | 0.54545 | 0.8779 | 902.1574
12-00 | 2056.14 | 0.11 | 792 | 1372.9 | 0.05 | 360 | 0.45455 | 0.91037 | 869.9793
13-00 | 2056.24 | 0.1 | 720 | 1372.96 | 0.06 | 432 | 0.6 | 0.85749 | 839.6571
14-00 | 2056.35 | 0.11 | 792 | 1373.01 | 0.05 | 360 | 0.45455 | 0.91037 | 869.9793
15-00 | 2056.46 | 0.11 | 792 | 1373.07 | 0.06 | 432 | 0.54545 | 0.8779 | 902.1574
16-00 | 2056.58 | 0.12 | 864 | 1373.13 | 0.06 | 432 | 0.5 | 0.89443 | 965.9814
17-00 | 2056.69 | 0.11 | 792 | 1373.2 | 0.07 | 504 | 0.63636 | 0.84366 | 938.7651
18-00 | 2056.81 | 0.12 | 864 | 1373.26 | 0.06 | 432 | 0.5 | 0.89443 | 965.9814
19-00 | 2056.93 | 0.12 | 864 | 1373.31 | 0.05 | 360 | 0.41667 | 0.92308 | 936
20-00 | 2057.05 | 0.12 | 864 | 1373.36 | 0.05 | 360 | 0.41667 | 0.92308 | 936
21-00 | 2057.17 | 0.12 | 864 | 1373.42 | 0.06 | 432 | 0.5 | 0.89443 | 965.9814
22-00 | 2057.29 | 0.12 | 864 | 1373.47 | 0.05 | 360 | 0.41667 | 0.92308 | 936
23-00 | 2057.41 | 0.12 | 864 | 1373.53 | 0.06 | 432 | 0.5 | 0.89443 | 965.9814
24-00 | 2057.51 | 0.1 | 720 | 1373.58 | 0.05 | 360 | 0.5 | 0.89443 | 804.9845
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 4464 |  | 2520 | 558 | 315 | 640.7722 |  |  | 0.87082
8-16 | 6192 |  | 3240 | 774 | 405 | 873.5565 |  |  | 0.88603
16-24 | 6696 |  | 3240 | 837 | 405 | 929.8355 |  |  | 0.90016
0-24 | 17352 |  | 9000 | 723 | 375 | 814.4655 |  |  | 0.8877
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 2232 |  | 1296 | 558 | 324 | 645.2441 |  |  | 0.86479
4-8 | 2232 |  | 1224 | 558 | 306 | 636.3961 |  |  | 0.87681
8-12 | 3024 |  | 1584 | 756 | 396 | 853.4354 |  |  | 0.88583
12-16 | 3168 |  | 1656 | 792 | 414 | 893.6778 |  |  | 0.88623
16-20 | 3384 |  | 1656 | 846 | 414 | 941.8662 |  |  | 0.89822
20-24 | 3312 |  | 1584 | 828 | 396 | 917.8235 |  |  | 0.90213
0-24 | 17352 |  | 9000 | 723 | 375 | 814.4655 |  |  | 0.8877

## п.ст-177 ф-13
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | п/ст 177 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 13
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока____600/5___ампер, напряжение_6000/100___вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 808093679 | Реактивн.счет №____________ |  | 808093679 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 8224.03 |  |  | 4239.78
1-00 | 8224.37 | 0.34 | 2448 | 4239.92 | 0.14 | 1008 | 0.41176 | 0.92468 | 2647.4078
2-00 | 8224.7 | 0.33 | 2376 | 4240.06 | 0.14 | 1008 | 0.42424 | 0.92058 | 2580.9766
3-00 | 8225.02 | 0.32 | 2304 | 4240.19 | 0.13 | 936 | 0.40625 | 0.92647 | 2486.8679
4-00 | 8225.34 | 0.32 | 2304 | 4240.33 | 0.14 | 1008 | 0.4375 | 0.91616 | 2514.8519
5-00 | 8225.67 | 0.33 | 2376 | 4240.46 | 0.13 | 936 | 0.39394 | 0.93041 | 2553.7173
6-00 | 8226.02 | 0.35 | 2520 | 4240.59 | 0.13 | 936 | 0.37143 | 0.93743 | 2688.2143
7-00 | 8226.38 | 0.36 | 2592 | 4240.73 | 0.14 | 1008 | 0.38889 | 0.932 | 2781.1019
8-00 | 8226.8 | 0.42 | 3024 | 4240.89 | 0.16 | 1152 | 0.38095 | 0.93449 | 3235.9975
9-00 | 8227.26 | 0.46 | 3312 | 4241.07 | 0.18 | 1296 | 0.3913 | 0.93124 | 3556.5376
10-00 | 8227.75 | 0.49 | 3528 | 4241.27 | 0.2 | 1440 | 0.40816 | 0.92585 | 3810.5622
11-00 | 8228.25 | 0.5 | 3600 | 4241.47 | 0.2 | 1440 | 0.4 | 0.92848 | 3877.3187
12-00 | 8228.73 | 0.48 | 3456 | 4241.66 | 0.19 | 1368 | 0.39583 | 0.92981 | 3716.9019
13-00 | 8229.21 | 0.48 | 3456 | 4241.86 | 0.2 | 1440 | 0.41667 | 0.92308 | 3744
14-00 | 8229.68 | 0.47 | 3384 | 4242.06 | 0.2 | 1440 | 0.42553 | 0.92015 | 3677.6427
15-00 | 8230.15 | 0.47 | 3384 | 4242.26 | 0.2 | 1440 | 0.42553 | 0.92015 | 3677.6427
16-00 | 8230.62 | 0.47 | 3384 | 4242.46 | 0.2 | 1440 | 0.42553 | 0.92015 | 3677.6427
17-00 | 8231.07 | 0.45 | 3240 | 4242.65 | 0.19 | 1368 | 0.42222 | 0.92125 | 3516.9623
18-00 | 8231.51 | 0.44 | 3168 | 4242.81 | 0.16 | 1152 | 0.36364 | 0.93979 | 3370.9536
19-00 | 8231.96 | 0.45 | 3240 | 4242.98 | 0.17 | 1224 | 0.37778 | 0.93547 | 3463.4919
20-00 | 8232.41 | 0.45 | 3240 | 4243.14 | 0.16 | 1152 | 0.35556 | 0.94221 | 3438.7067
21-00 | 8232.85 | 0.44 | 3168 | 4243.29 | 0.15 | 1080 | 0.34091 | 0.94651 | 3347.0321
22-00 | 8233.29 | 0.44 | 3168 | 4243.46 | 0.17 | 1224 | 0.38636 | 0.9328 | 3396.2332
23-00 | 8233.69 | 0.4 | 2880 | 4243.61 | 0.15 | 1080 | 0.375 | 0.93633 | 3075.8413
24-00 | 8234.06 | 0.37 | 2664 | 4243.76 | 0.15 | 1080 | 0.40541 | 0.92674 | 2874.5949
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 19944 |  | 7992 | 2493 | 999 | 2685.7122 |  |  | 0.92825
8-16 | 27504 |  | 11304 | 3438 | 1413 | 3717.0436 |  |  | 0.92493
16-24 | 24768 |  | 9360 | 3096 | 1170 | 3309.7003 |  |  | 0.93543
0-24 | 72216 |  | 28656 | 3009 | 1194 | 3237.2391 |  |  | 0.9295
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 9432 |  | 3960 | 2358 | 990 | 2557.394 |  |  | 0.92203
4-8 | 10512 |  | 4032 | 2628 | 1008 | 2814.6844 |  |  | 0.93367
8-12 | 13896 |  | 5544 | 3474 | 1386 | 3740.277 |  |  | 0.92881
12-16 | 13608 |  | 5760 | 3402 | 1440 | 3694.2122 |  |  | 0.9209
16-20 | 12888 |  | 4896 | 3222 | 1224 | 3446.6593 |  |  | 0.93482
20-24 | 11880 |  | 4464 | 2970 | 1116 | 3172.7521 |  |  | 0.9361
0-24 | 72216 |  | 28656 | 3009 | 1194 | 3237.2391 |  |  | 0.9295

## п.ст-177 ф-14
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 177 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  | 14
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока__600/5___ампер, напряжение__6000/100_вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0804090190 | Реактивн.счет №____________ |  | 0804090190 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 8629.038 |  |  | 4212.816
1-00 | 8629.362 | 0.324 | 2332.8 | 4212.955 | 0.139 | 1000.8 | 0.42901 | 0.919 | 2538.4161
2-00 | 8629.654 | 0.292 | 2102.4 | 4213.091 | 0.136 | 979.2 | 0.46575 | 0.9065 | 2319.2495
3-00 | 8629.931 | 0.277 | 1994.4 | 4213.225 | 0.134 | 964.8 | 0.48375 | 0.9002 | 2215.5068
4-00 | 8630.201 | 0.27 | 1944 | 4213.358 | 0.133 | 957.6 | 0.49259 | 0.89707 | 2167.0565
5-00 | 8630.472 | 0.271 | 1951.2 | 4213.484 | 0.126 | 907.2 | 0.46494 | 0.90678 | 2151.7884
6-00 | 8630.761 | 0.289 | 2080.8 | 4213.614 | 0.13 | 936 | 0.44983 | 0.91198 | 2281.6276
7-00 | 8631.105 | 0.344 | 2476.8 | 4213.755 | 0.141 | 1015.2 | 0.40988 | 0.92529 | 2676.7834
8-00 | 8631.495 | 0.39 | 2808 | 4213.911 | 0.156 | 1123.2 | 0.4 | 0.92848 | 3024.3086
9-00 | 8631.919 | 0.424 | 3052.8 | 4214.07 | 0.159 | 1144.8 | 0.375 | 0.93633 | 3260.3918
10-00 | 8632.372 | 0.453 | 3261.6 | 4214.225 | 0.155 | 1116 | 0.34216 | 0.94615 | 3447.2439
11-00 | 8632.83 | 0.458 | 3297.6 | 4214.383 | 0.158 | 1137.6 | 0.34498 | 0.94533 | 3488.309
12-00 | 8633.285 | 0.455 | 3276 | 4214.542 | 0.159 | 1144.8 | 0.34945 | 0.94402 | 3470.2656
13-00 | 8633.733 | 0.448 | 3225.6 | 4214.699 | 0.157 | 1130.4 | 0.35045 | 0.94373 | 3417.9379
14-00 | 8634.177 | 0.444 | 3196.8 | 4214.867 | 0.168 | 1209.6 | 0.37838 | 0.93529 | 3417.991
15-00 | 8634.619 | 0.442 | 3182.4 | 4215.033 | 0.166 | 1195.2 | 0.37557 | 0.93615 | 3399.4371
16-00 | 8635.063 | 0.444 | 3196.8 | 4215.203 | 0.17 | 1224 | 0.38288 | 0.93389 | 3423.1135
17-00 | 8635.522 | 0.459 | 3304.8 | 4215.366 | 0.163 | 1173.6 | 0.35512 | 0.94234 | 3506.9987
18-00 | 8636.021 | 0.499 | 3592.8 | 4215.534 | 0.168 | 1209.6 | 0.33667 | 0.94773 | 3790.9556
19-00 | 8636.547 | 0.526 | 3787.2 | 4215.701 | 0.167 | 1202.4 | 0.31749 | 0.95312 | 3973.4934
20-00 | 8637.079 | 0.532 | 3830.4 | 4215.867 | 0.166 | 1195.2 | 0.31203 | 0.95461 | 4012.5387
21-00 | 8637.594 | 0.515 | 3708 | 4216.032 | 0.165 | 1188 | 0.32039 | 0.95232 | 3893.6625
22-00 | 8638.078 | 0.484 | 3484.8 | 4216.192 | 0.16 | 1152 | 0.33058 | 0.94947 | 3670.2772
23-00 | 8638.511 | 0.433 | 3117.6 | 4216.342 | 0.15 | 1080 | 0.34642 | 0.94491 | 3299.3681
24-00 | 8638.883 | 0.372 | 2678.4 | 4216.481 | 0.139 | 1000.8 | 0.37366 | 0.93674 | 2859.2704
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 17690.4 |  | 7884 | 2211.3 | 985.5 | 2420.9622 |  |  | 0.9134
8-16 | 25689.6 |  | 9302.4 | 3211.2 | 1162.8 | 3415.2466 |  |  | 0.94025
16-24 | 27504 |  | 9201.6 | 3438 | 1150.2 | 3625.3005 |  |  | 0.94834
0-24 | 70884 |  | 26388 | 2953.5 | 1099.5 | 3151.5175 |  |  | 0.93717
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 8373.6 |  | 3902.4 | 2093.4 | 975.6 | 2309.5712 |  |  | 0.9064
4-8 | 9316.8 |  | 3981.6 | 2329.2 | 995.4 | 2532.9812 |  |  | 0.91955
8-12 | 12888 |  | 4543.2 | 3222 | 1135.8 | 3416.3322 |  |  | 0.94312
12-16 | 12801.6 |  | 4759.2 | 3200.4 | 1189.8 | 3414.4083 |  |  | 0.93732
16-20 | 14515.2 |  | 4780.8 | 3628.8 | 1195.2 | 3820.5618 |  |  | 0.94981
20-24 | 12988.8 |  | 4420.8 | 3247.2 | 1105.2 | 3430.1275 |  |  | 0.94667
0-24 | 70884 |  | 26388 | 2953.5 | 1099.5 | 3151.5175 |  |  | 0.93717

## п.ст-177 ф-15
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 177 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 15
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока_____600/5_ампер, напряжение____6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 080893714 | Реактивн.счет №____________ |  | 080893714 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 3744.52 |  |  | 1695.06
1-00 | 3744.84 | 0.32 | 2304 | 1695.21 | 0.15 | 1080 | 0.46875 | 0.90546 | 2544.566
2-00 | 3745.12 | 0.28 | 2016 | 1695.35 | 0.14 | 1008 | 0.5 | 0.89443 | 2253.9565
3-00 | 3745.4 | 0.28 | 2016 | 1695.49 | 0.14 | 1008 | 0.5 | 0.89443 | 2253.9565
4-00 | 3745.67 | 0.27 | 1944 | 1695.63 | 0.14 | 1008 | 0.51852 | 0.88775 | 2189.7945
5-00 | 3745.94 | 0.27 | 1944 | 1695.76 | 0.13 | 936 | 0.48148 | 0.901 | 2157.5987
6-00 | 3746.22 | 0.28 | 2016 | 1695.9 | 0.14 | 1008 | 0.5 | 0.89443 | 2253.9565
7-00 | 3746.54 | 0.32 | 2304 | 1696.05 | 0.15 | 1080 | 0.46875 | 0.90546 | 2544.566
8-00 | 3746.91 | 0.37 | 2664 | 1696.19 | 0.14 | 1008 | 0.37838 | 0.93529 | 2848.3258
9-00 | 3747.29 | 0.38 | 2736 | 1696.34 | 0.15 | 1080 | 0.39474 | 0.93016 | 2941.4445
10-00 | 3747.68 | 0.39 | 2808 | 1696.49 | 0.15 | 1080 | 0.38462 | 0.93335 | 3008.5319
11-00 | 3748.07 | 0.39 | 2808 | 1696.63 | 0.14 | 1008 | 0.35897 | 0.94119 | 2983.4423
12-00 | 3748.45 | 0.38 | 2736 | 1696.78 | 0.15 | 1080 | 0.39474 | 0.93016 | 2941.4445
13-00 | 3748.82 | 0.37 | 2664 | 1696.93 | 0.15 | 1080 | 0.40541 | 0.92674 | 2874.5949
14-00 | 3749.19 | 0.37 | 2664 | 1697.08 | 0.15 | 1080 | 0.40541 | 0.92674 | 2874.5949
15-00 | 3749.55 | 0.36 | 2592 | 1697.22 | 0.14 | 1008 | 0.38889 | 0.932 | 2781.1019
16-00 | 3749.91 | 0.36 | 2592 | 1697.37 | 0.15 | 1080 | 0.41667 | 0.92308 | 2808
17-00 | 3750.28 | 0.37 | 2664 | 1697.51 | 0.14 | 1008 | 0.37838 | 0.93529 | 2848.3258
18-00 | 3750.68 | 0.4 | 2880 | 1697.66 | 0.15 | 1080 | 0.375 | 0.93633 | 3075.8413
19-00 | 3751.11 | 0.43 | 3096 | 1697.82 | 0.16 | 1152 | 0.37209 | 0.93722 | 3303.3801
20-00 | 3751.56 | 0.45 | 3240 | 1697.97 | 0.15 | 1080 | 0.33333 | 0.94868 | 3415.2599
21-00 | 3752.01 | 0.45 | 3240 | 1698.13 | 0.16 | 1152 | 0.35556 | 0.94221 | 3438.7067
22-00 | 3752.45 | 0.44 | 3168 | 1698.29 | 0.16 | 1152 | 0.36364 | 0.93979 | 3370.9536
23-00 | 3752.86 | 0.41 | 2952 | 1698.44 | 0.15 | 1080 | 0.36585 | 0.93912 | 3143.3587
24-00 | 3753.21 | 0.35 | 2520 | 1698.59 | 0.15 | 1080 | 0.42857 | 0.91915 | 2741.6783
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 17208 |  | 8136 | 2151 | 1017 | 2379.3045 |  |  | 0.90405
8-16 | 21600 |  | 8496 | 2700 | 1062 | 2901.3521 |  |  | 0.9306
16-24 | 23760 |  | 8784 | 2970 | 1098 | 3166.4655 |  |  | 0.93795
0-24 | 62568 |  | 25416 | 2607 | 1059 | 2813.8817 |  |  | 0.92648
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 8280 |  | 4104 | 2070 | 1026 | 2310.3195 |  |  | 0.89598
4-8 | 8928 |  | 4032 | 2232 | 1008 | 2449.0586 |  |  | 0.91137
8-12 | 11088 |  | 4248 | 2772 | 1062 | 2968.4723 |  |  | 0.93381
12-16 | 10512 |  | 4248 | 2628 | 1062 | 2834.4714 |  |  | 0.92716
16-20 | 11880 |  | 4320 | 2970 | 1080 | 3160.269 |  |  | 0.93979
20-24 | 11880 |  | 4464 | 2970 | 1116 | 3172.7521 |  |  | 0.9361
0-24 | 62568 |  | 25416 | 2607 | 1059 | 2813.8817 |  |  | 0.92648

## п.ст-177 ф-305
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 177 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 305
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока___600/5___ампер, напряжение__6000/100__вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 808093970 | Реактивн.счет №____________ |  | 808093970 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  | 3 | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 5366.452 |  |  | 2810.033
1-00 | 5366.829 | 0.377 | 2714.4 | 2810.19 | 0.157 | 1130.4 | 0.41645 | 0.92315 | 2940.3693
2-00 | 5367.167 | 0.338 | 2433.6 | 2810.344 | 0.154 | 1108.8 | 0.45562 | 0.91 | 2674.2936
3-00 | 5367.487 | 0.32 | 2304 | 2810.5 | 0.156 | 1123.2 | 0.4875 | 0.89888 | 2563.2
4-00 | 5367.797 | 0.31 | 2232 | 2810.655 | 0.155 | 1116 | 0.5 | 0.89443 | 2495.4519
5-00 | 5368.11 | 0.313 | 2253.6 | 2810.805 | 0.15 | 1080 | 0.47923 | 0.90179 | 2499.0224
6-00 | 5368.436 | 0.326 | 2347.2 | 2810.957 | 0.152 | 1094.4 | 0.46626 | 0.90633 | 2589.7991
7-00 | 5368.805 | 0.369 | 2656.8 | 2811.112 | 0.155 | 1116 | 0.42005 | 0.92196 | 2881.6735
8-00 | 5369.223 | 0.418 | 3009.6 | 2811.281 | 0.169 | 1216.8 | 0.40431 | 0.92709 | 3246.2739
9-00 | 5369.652 | 0.429 | 3088.8 | 2811.452 | 0.171 | 1231.2 | 0.3986 | 0.92892 | 3325.1374
10-00 | 5370.092 | 0.44 | 3168 | 2811.622 | 0.17 | 1224 | 0.38636 | 0.9328 | 3396.2332
11-00 | 5370.533 | 0.441 | 3175.2 | 2811.796 | 0.174 | 1252.8 | 0.39456 | 0.93021 | 3413.4151
12-00 | 5370.961 | 0.428 | 3081.6 | 2811.963 | 0.167 | 1202.4 | 0.39019 | 0.9316 | 3307.8731
13-00 | 5371.383 | 0.422 | 3038.4 | 2812.134 | 0.171 | 1231.2 | 0.40521 | 0.9268 | 3278.3728
14-00 | 5371.809 | 0.426 | 3067.2 | 2812.311 | 0.177 | 1274.4 | 0.41549 | 0.92346 | 3321.417
15-00 | 5372.241 | 0.432 | 3110.4 | 2812.497 | 0.186 | 1339.2 | 0.43056 | 0.91848 | 3386.4502
16-00 | 5372.681 | 0.44 | 3168 | 2812.68 | 0.183 | 1317.6 | 0.41591 | 0.92333 | 3431.0776
17-00 | 5373.141 | 0.46 | 3312 | 2812.872 | 0.192 | 1382.4 | 0.41739 | 0.92284 | 3588.9238
18-00 | 5373.656 | 0.515 | 3708 | 2813.057 | 0.185 | 1332 | 0.35922 | 0.94112 | 3939.9858
19-00 | 5374.194 | 0.538 | 3873.6 | 2813.237 | 0.18 | 1296 | 0.33457 | 0.94833 | 4084.6533
20-00 | 5374.748 | 0.554 | 3988.8 | 2813.417 | 0.18 | 1296 | 0.32491 | 0.95106 | 4194.0603
21-00 | 5375.29 | 0.542 | 3902.4 | 2813.595 | 0.178 | 1281.6 | 0.32841 | 0.95008 | 4107.4596
22-00 | 5375.808 | 0.518 | 3729.6 | 2813.771 | 0.176 | 1267.2 | 0.33977 | 0.94684 | 3938.9989
23-00 | 5376.286 | 0.478 | 3441.6 | 2813.944 | 0.173 | 1245.6 | 0.36192 | 0.94031 | 3660.0724
24-00 | 5376.707 | 0.421 | 3031.2 | 2814.101 | 0.157 | 1130.4 | 0.37292 | 0.93697 | 3235.1163
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 19951.2 |  | 8985.6 | 2493.9 | 1123.2 | 2735.1628 |  |  | 0.91179
8-16 | 24897.6 |  | 10072.8 | 3112.2 | 1259.1 | 3357.2491 |  |  | 0.92701
16-24 | 28987.2 |  | 10231.2 | 3623.4 | 1278.9 | 3842.4748 |  |  | 0.94299
0-24 | 73836 |  | 29289.6 | 3076.5 | 1220.4 | 3309.7173 |  |  | 0.92954
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 9684 |  | 4478.4 | 2421 | 1119.6 | 2667.348 |  |  | 0.90764
4-8 | 10267.2 |  | 4507.2 | 2566.8 | 1126.8 | 2803.2375 |  |  | 0.91566
8-12 | 12513.6 |  | 4910.4 | 3128.4 | 1227.6 | 3360.6381 |  |  | 0.93089
12-16 | 12384 |  | 5162.4 | 3096 | 1290.6 | 3354.2308 |  |  | 0.92301
16-20 | 14882.4 |  | 5306.4 | 3720.6 | 1326.6 | 3950.0294 |  |  | 0.94192
20-24 | 14104.8 |  | 4924.8 | 3526.2 | 1231.2 | 3734.9618 |  |  | 0.94411
0-24 | 73836 |  | 29289.6 | 3076.5 | 1220.4 | 3309.7173 |  |  | 0.92954

## п.ст-88 ф-7
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  |  | 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  |  |  | п/ст 88 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  |  | 7
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 300/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0106071146 | Реактивн.счет №____________ |  | 0106071146 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 3600 | расч. Коэфф._______________ |  | 3600
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 10696.99 |  |  | 5211.1
1-00 | 10697.45 | 0.46 | 1656 | 5211.23 | 0.13 | 468 | 0.28261 | 0.96231 | 1720.8602
2-00 | 10697.91 | 0.46 | 1656 | 5211.35 | 0.12 | 432 | 0.26087 | 0.96762 | 1711.4205
3-00 | 10698.37 | 0.46 | 1656 | 5211.47 | 0.12 | 432 | 0.26087 | 0.96762 | 1711.4205
4-00 | 10698.83 | 0.46 | 1656 | 5211.59 | 0.12 | 432 | 0.26087 | 0.96762 | 1711.4205
5-00 | 10699.29 | 0.46 | 1656 | 5211.71 | 0.12 | 432 | 0.26087 | 0.96762 | 1711.4205
6-00 | 10699.78 | 0.49 | 1764 | 5211.85 | 0.14 | 504 | 0.28571 | 0.96152 | 1834.5877
7-00 | 10700.3 | 0.52 | 1872 | 5212 | 0.15 | 540 | 0.28846 | 0.96082 | 1948.3285
8-00 | 10700.85 | 0.55 | 1980 | 5212.16 | 0.16 | 576 | 0.29091 | 0.9602 | 2062.0805
9-00 | 10701.52 | 0.67 | 2412 | 5212.36 | 0.2 | 720 | 0.29851 | 0.95822 | 2517.1698
10-00 | 10702.2 | 0.68 | 2448 | 5212.56 | 0.2 | 720 | 0.29412 | 0.95937 | 2551.6865
11-00 | 10702.88 | 0.68 | 2448 | 5212.76 | 0.2 | 720 | 0.29412 | 0.95937 | 2551.6865
12-00 | 10703.57 | 0.69 | 2484 | 5212.95 | 0.19 | 684 | 0.27536 | 0.96412 | 2576.4534
13-00 | 10704.22 | 0.65 | 2340 | 5213.12 | 0.17 | 612 | 0.26154 | 0.96746 | 2418.7071
14-00 | 10704.88 | 0.66 | 2376 | 5213.31 | 0.19 | 684 | 0.28788 | 0.96097 | 2472.4951
15-00 | 10705.55 | 0.67 | 2412 | 5213.51 | 0.2 | 720 | 0.29851 | 0.95822 | 2517.1698
16-00 | 10706.2 | 0.65 | 2340 | 5213.71 | 0.2 | 720 | 0.30769 | 0.95578 | 2448.2647
17-00 | 10706.83 | 0.63 | 2268 | 5213.9 | 0.19 | 684 | 0.30159 | 0.95741 | 2368.8985
18-00 | 10707.42 | 0.59 | 2124 | 5214.06 | 0.16 | 576 | 0.27119 | 0.96514 | 2200.7162
19-00 | 10708 | 0.58 | 2088 | 5214.22 | 0.16 | 576 | 0.27586 | 0.96399 | 2165.9917
20-00 | 10708.58 | 0.58 | 2088 | 5214.38 | 0.16 | 576 | 0.27586 | 0.96399 | 2165.9917
21-00 | 10709.11 | 0.53 | 1908 | 5214.52 | 0.14 | 504 | 0.26415 | 0.96684 | 1973.4437
22-00 | 10709.62 | 0.51 | 1836 | 5214.67 | 0.15 | 540 | 0.29412 | 0.95937 | 1913.7649
23-00 | 10710.12 | 0.5 | 1800 | 5214.8 | 0.13 | 468 | 0.26 | 0.96782 | 1859.8452
24-00 | 10710.61 | 0.49 | 1764 | 5214.93 | 0.13 | 468 | 0.26531 | 0.96656 | 1825.026
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 13896 |  | 3816 | 1737 | 477 | 1801.3045 |  |  | 0.9643
8-16 | 19260 |  | 5580 | 2407.5 | 697.5 | 2506.504 |  |  | 0.9605
16-24 | 15876 |  | 4392 | 1984.5 | 549 | 2059.0389 |  |  | 0.9638
0-24 | 49032 |  | 13788 | 2043 | 574.5 | 2122.2392 |  |  | 0.96266
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 6624 |  | 1764 | 1656 | 441 | 1713.7144 |  |  | 0.96632
4-8 | 7272 |  | 2052 | 1818 | 513 | 1888.9926 |  |  | 0.96242
8-12 | 9792 |  | 2844 | 2448 | 711 | 2549.1616 |  |  | 0.96032
12-16 | 9468 |  | 2736 | 2367 | 684 | 2463.8476 |  |  | 0.96069
16-20 | 8568 |  | 2412 | 2142 | 603 | 2225.258 |  |  | 0.96259
20-24 | 7308 |  | 1980 | 1827 | 495 | 1892.8693 |  |  | 0.9652
0-24 | 49032 |  | 13788 | 2043 | 574.5 | 2122.2392 |  |  | 0.96266

## п.ст-88 ф-8
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 88 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 8
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0106075043 | Реактивн.счет №____________ |  | 0106075043 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 9902.84 |  |  | 4282.15
1-00 | 9903.05 | 0.21 | 1512 | 4282.23 | 0.08 | 576 | 0.38095 | 0.93449 | 1617.9988
2-00 | 9903.24 | 0.19 | 1368 | 4282.31 | 0.08 | 576 | 0.42105 | 0.92164 | 1484.318
3-00 | 9903.43 | 0.19 | 1368 | 4282.39 | 0.08 | 576 | 0.42105 | 0.92164 | 1484.318
4-00 | 9903.62 | 0.19 | 1368 | 4282.47 | 0.08 | 576 | 0.42105 | 0.92164 | 1484.318
5-00 | 9903.81 | 0.19 | 1368 | 4282.55 | 0.08 | 576 | 0.42105 | 0.92164 | 1484.318
6-00 | 9904 | 0.19 | 1368 | 4282.63 | 0.08 | 576 | 0.42105 | 0.92164 | 1484.318
7-00 | 9904.22 | 0.22 | 1584 | 4282.7 | 0.07 | 504 | 0.31818 | 0.95293 | 1662.2491
8-00 | 9904.46 | 0.24 | 1728 | 4282.79 | 0.09 | 648 | 0.375 | 0.93633 | 1845.5048
9-00 | 9904.72 | 0.26 | 1872 | 4282.88 | 0.09 | 648 | 0.34615 | 0.94499 | 1980.9816
10-00 | 9904.97 | 0.25 | 1800 | 4282.97 | 0.09 | 648 | 0.36 | 0.94089 | 1913.0876
11-00 | 9905.22 | 0.25 | 1800 | 4283.05 | 0.08 | 576 | 0.32 | 0.95242 | 1889.9143
12-00 | 9905.46 | 0.24 | 1728 | 4283.13 | 0.08 | 576 | 0.33333 | 0.94868 | 1821.4719
13-00 | 9905.71 | 0.25 | 1800 | 4283.22 | 0.09 | 648 | 0.36 | 0.94089 | 1913.0876
14-00 | 9905.95 | 0.24 | 1728 | 4283.3 | 0.08 | 576 | 0.33333 | 0.94868 | 1821.4719
15-00 | 9906.18 | 0.23 | 1656 | 4283.39 | 0.09 | 648 | 0.3913 | 0.93124 | 1778.2688
16-00 | 9906.42 | 0.24 | 1728 | 4283.47 | 0.08 | 576 | 0.33333 | 0.94868 | 1821.4719
17-00 | 9906.66 | 0.24 | 1728 | 4283.56 | 0.09 | 648 | 0.375 | 0.93633 | 1845.5048
18-00 | 9906.94 | 0.28 | 2016 | 4283.65 | 0.09 | 648 | 0.32143 | 0.95203 | 2117.5835
19-00 | 9907.24 | 0.3 | 2160 | 4283.74 | 0.09 | 648 | 0.3 | 0.95783 | 2255.1062
20-00 | 9907.54 | 0.3 | 2160 | 4283.83 | 0.09 | 648 | 0.3 | 0.95783 | 2255.1062
21-00 | 9907.85 | 0.31 | 2232 | 4283.93 | 0.1 | 720 | 0.32258 | 0.95171 | 2345.2556
22-00 | 9908.14 | 0.29 | 2088 | 4284.01 | 0.08 | 576 | 0.27586 | 0.96399 | 2165.9917
23-00 | 9908.41 | 0.27 | 1944 | 4284.1 | 0.09 | 648 | 0.33333 | 0.94868 | 2049.1559
24-00 | 9908.65 | 0.24 | 1728 | 4284.19 | 0.09 | 648 | 0.375 | 0.93633 | 1845.5048
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 11664 |  | 4608 | 1458 | 576 | 1567.6543 |  |  | 0.93005
8-16 | 14112 |  | 4896 | 1764 | 612 | 1867.1476 |  |  | 0.94476
16-24 | 16056 |  | 5184 | 2007 | 648 | 2109.0171 |  |  | 0.95163
0-24 | 41832 |  | 14688 | 1743 | 612 | 1847.3205 |  |  | 0.94353
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 5616 |  | 2304 | 1404 | 576 | 1517.5612 |  |  | 0.92517
4-8 | 6048 |  | 2304 | 1512 | 576 | 1617.9988 |  |  | 0.93449
8-12 | 7200 |  | 2448 | 1800 | 612 | 1901.1954 |  |  | 0.94677
12-16 | 6912 |  | 2448 | 1728 | 612 | 1833.1743 |  |  | 0.94263
16-20 | 8064 |  | 2592 | 2016 | 648 | 2117.5835 |  |  | 0.95203
20-24 | 7992 |  | 2592 | 1998 | 648 | 2100.4542 |  |  | 0.95122
0-24 | 41832 |  | 14688 | 1743 | 612 | 1847.3205 |  |  | 0.94353

## п.ст-88 ф-11
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 88 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 11
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0106075117 | Реактивн.счет №____________ |  | 0106075117 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 12407.03 |  |  | 6284.86
1-00 | 12407.33 | 0.3 | 2160 | 6284.97 | 0.11 | 792 | 0.36667 | 0.93888 | 2300.6225
2-00 | 12407.62 | 0.29 | 2088 | 6285.09 | 0.12 | 864 | 0.41379 | 0.92402 | 2259.6991
3-00 | 12407.9 | 0.28 | 2016 | 6285.21 | 0.12 | 864 | 0.42857 | 0.91915 | 2193.3427
4-00 | 12408.18 | 0.28 | 2016 | 6285.32 | 0.11 | 792 | 0.39286 | 0.93075 | 2165.9917
5-00 | 12408.46 | 0.28 | 2016 | 6285.44 | 0.12 | 864 | 0.42857 | 0.91915 | 2193.3427
6-00 | 12408.74 | 0.28 | 2016 | 6285.55 | 0.11 | 792 | 0.39286 | 0.93075 | 2165.9917
7-00 | 12409.04 | 0.3 | 2160 | 6285.66 | 0.11 | 792 | 0.36667 | 0.93888 | 2300.6225
8-00 | 12409.36 | 0.32 | 2304 | 6285.77 | 0.11 | 792 | 0.34375 | 0.94569 | 2436.3251
9-00 | 12409.69 | 0.33 | 2376 | 6285.89 | 0.12 | 864 | 0.36364 | 0.93979 | 2528.2152
10-00 | 12410.03 | 0.34 | 2448 | 6286.01 | 0.12 | 864 | 0.35294 | 0.94299 | 2595.9969
11-00 | 12410.39 | 0.36 | 2592 | 6286.12 | 0.11 | 792 | 0.30556 | 0.95635 | 2710.3004
12-00 | 12410.74 | 0.35 | 2520 | 6286.25 | 0.13 | 936 | 0.37143 | 0.93743 | 2688.2143
13-00 | 12411.08 | 0.34 | 2448 | 6286.37 | 0.12 | 864 | 0.35294 | 0.94299 | 2595.9969
14-00 | 12411.41 | 0.33 | 2376 | 6286.48 | 0.11 | 792 | 0.33333 | 0.94868 | 2504.5239
15-00 | 12411.73 | 0.32 | 2304 | 6286.6 | 0.12 | 864 | 0.375 | 0.93633 | 2460.6731
16-00 | 12412.03 | 0.3 | 2160 | 6286.7 | 0.1 | 720 | 0.33333 | 0.94868 | 2276.8399
17-00 | 12412.35 | 0.32 | 2304 | 6286.82 | 0.12 | 864 | 0.375 | 0.93633 | 2460.6731
18-00 | 12412.7 | 0.35 | 2520 | 6286.93 | 0.11 | 792 | 0.31429 | 0.95399 | 2641.5268
19-00 | 12413.06 | 0.36 | 2592 | 6287.05 | 0.12 | 864 | 0.33333 | 0.94868 | 2732.2079
20-00 | 12413.41 | 0.35 | 2520 | 6287.16 | 0.11 | 792 | 0.31429 | 0.95399 | 2641.5268
21-00 | 12413.78 | 0.37 | 2664 | 6287.28 | 0.12 | 864 | 0.32432 | 0.95122 | 2800.6056
22-00 | 12414.14 | 0.36 | 2592 | 6287.4 | 0.12 | 864 | 0.33333 | 0.94868 | 2732.2079
23-00 | 12414.49 | 0.35 | 2520 | 6287.53 | 0.13 | 936 | 0.37143 | 0.93743 | 2688.2143
24-00 | 12414.81 | 0.32 | 2304 | 6287.65 | 0.12 | 864 | 0.375 | 0.93633 | 2460.6731
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 16776 |  | 6552 | 2097 | 819 | 2251.2596 |  |  | 0.93148
8-16 | 19224 |  | 6696 | 2403 | 837 | 2544.5978 |  |  | 0.94435
16-24 | 20016 |  | 6840 | 2502 | 855 | 2644.0554 |  |  | 0.94627
0-24 | 56016 |  | 20088 | 2334 | 837 | 2479.5413 |  |  | 0.9413
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 8280 |  | 3312 | 2070 | 828 | 2229.4582 |  |  | 0.92848
4-8 | 8496 |  | 3240 | 2124 | 810 | 2273.2083 |  |  | 0.93436
8-12 | 9936 |  | 3456 | 2484 | 864 | 2629.9719 |  |  | 0.9445
12-16 | 9288 |  | 3240 | 2322 | 810 | 2459.2243 |  |  | 0.9442
16-20 | 9936 |  | 3312 | 2484 | 828 | 2618.3659 |  |  | 0.94868
20-24 | 10080 |  | 3528 | 2520 | 882 | 2669.8921 |  |  | 0.94386
0-24 | 56016 |  | 20088 | 2334 | 837 | 2479.5413 |  |  | 0.9413

## п.ст-88 ф-16
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 88 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 16
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0106072002 | Реактивн.счет №____________ |  | 0106072002 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 3632.671 |  |  | 1249.9
1-00 | 3632.699 | 0.028 | 201.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.6
2-00 | 3632.742 | 0.043 | 309.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309.6
3-00 | 3632.765 | 0.023 | 165.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.6
4-00 | 3632.769 | 0.004 | 28.8 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8
5-00 | 3632.772 | 0.003 | 21.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.6
6-00 | 3632.775 | 0.003 | 21.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.6
7-00 | 3632.779 | 0.004 | 28.8 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8
8-00 | 3632.783 | 0.004 | 28.8 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8
9-00 | 3632.788 | 0.005 | 36 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36
10-00 | 3632.798 | 0.01 | 72 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72
11-00 | 3632.806 | 0.008 | 57.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.6
12-00 | 3632.811 | 0.005 | 36 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36
13-00 | 3632.815 | 0.004 | 28.8 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8
14-00 | 3632.82 | 0.005 | 36 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36
15-00 | 3632.825 | 0.005 | 36 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36
16-00 | 3632.829 | 0.004 | 28.8 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8
17-00 | 3632.833 | 0.004 | 28.8 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8
18-00 | 3632.836 | 0.003 | 21.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.6
19-00 | 3632.839 | 0.003 | 21.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.6
20-00 | 3632.843 | 0.004 | 28.8 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.8
21-00 | 3632.846 | 0.003 | 21.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.6
22-00 | 3632.849 | 0.003 | 21.6 | 1249.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.6
23-00 | 3632.863 | 0.014 | 100.8 | 1249.91 | 0.01 | 72 | 0.71429 | 0.81373 | 123.8735
24-00 | 3632.905 | 0.042 | 302.4 | 1249.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.4
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 806.4 |  | 0 | 100.8 | 0 | 100.8 |  |  | 1
8-16 | 331.2 |  | 0 | 41.4 | 0 | 41.4 |  |  | 1
16-24 | 547.2 |  | 72 | 68.4 | 9 | 68.9896 |  |  | 0.99145
0-24 | 1684.8 |  | 72 | 70.2 | 3 | 70.2641 |  |  | 0.99909
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 705.6 |  | 0 | 176.4 | 0 | 176.4 |  |  | 1
4-8 | 100.8 |  | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 |  |  | 1
8-12 | 201.6 |  | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 |  |  | 1
12-16 | 129.6 |  | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 |  |  | 1
16-20 | 100.8 |  | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 |  |  | 1
20-24 | 446.4 |  | 72 | 111.6 | 18 | 113.0423 |  |  | 0.98724
0-24 | 1684.8 |  | 72 | 70.2 | 3 | 70.2641 |  |  | 0.99909

## п.ст-88 ф-18
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 88 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 18
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0106071197 | Реактивн.счет №____________ |  | 0106071197 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 8846.89 |  |  | 4411.94
1-00 | 8847.11 | 0.22 | 1584 | 4412.02 | 0.08 | 576 | 0.36364 | 0.93979 | 1685.4768
2-00 | 8847.31 | 0.2 | 1440 | 4412.11 | 0.09 | 648 | 0.45 | 0.91192 | 1579.0833
3-00 | 8847.49 | 0.18 | 1296 | 4412.2 | 0.09 | 648 | 0.5 | 0.89443 | 1448.972
4-00 | 8847.68 | 0.19 | 1368 | 4412.28 | 0.08 | 576 | 0.42105 | 0.92164 | 1484.318
5-00 | 8847.86 | 0.18 | 1296 | 4412.37 | 0.09 | 648 | 0.5 | 0.89443 | 1448.972
6-00 | 8848.06 | 0.2 | 1440 | 4412.46 | 0.09 | 648 | 0.45 | 0.91192 | 1579.0833
7-00 | 8848.28 | 0.22 | 1584 | 4412.54 | 0.08 | 576 | 0.36364 | 0.93979 | 1685.4768
8-00 | 8848.53 | 0.25 | 1800 | 4412.64 | 0.1 | 720 | 0.4 | 0.92848 | 1938.6593
9-00 | 8848.79 | 0.26 | 1872 | 4412.73 | 0.09 | 648 | 0.34615 | 0.94499 | 1980.9816
10-00 | 8849.06 | 0.27 | 1944 | 4412.83 | 0.1 | 720 | 0.37037 | 0.93775 | 2073.0499
11-00 | 8849.33 | 0.27 | 1944 | 4412.92 | 0.09 | 648 | 0.33333 | 0.94868 | 2049.1559
12-00 | 8849.59 | 0.26 | 1872 | 4413.02 | 0.1 | 720 | 0.38462 | 0.93335 | 2005.6879
13-00 | 8849.86 | 0.27 | 1944 | 4413.12 | 0.1 | 720 | 0.37037 | 0.93775 | 2073.0499
14-00 | 8850.12 | 0.26 | 1872 | 4413.22 | 0.1 | 720 | 0.38462 | 0.93335 | 2005.6879
15-00 | 8850.38 | 0.26 | 1872 | 4413.32 | 0.1 | 720 | 0.38462 | 0.93335 | 2005.6879
16-00 | 8850.63 | 0.25 | 1800 | 4413.42 | 0.1 | 720 | 0.4 | 0.92848 | 1938.6593
17-00 | 8850.9 | 0.27 | 1944 | 4413.51 | 0.09 | 648 | 0.33333 | 0.94868 | 2049.1559
18-00 | 8851.2 | 0.3 | 2160 | 4413.61 | 0.1 | 720 | 0.33333 | 0.94868 | 2276.8399
19-00 | 8851.52 | 0.32 | 2304 | 4413.71 | 0.1 | 720 | 0.3125 | 0.95448 | 2413.8799
20-00 | 8851.85 | 0.33 | 2376 | 4413.82 | 0.11 | 792 | 0.33333 | 0.94868 | 2504.5239
21-00 | 8852.18 | 0.33 | 2376 | 4413.92 | 0.1 | 720 | 0.30303 | 0.95702 | 2482.6953
22-00 | 8852.49 | 0.31 | 2232 | 4414.02 | 0.1 | 720 | 0.32258 | 0.95171 | 2345.2556
23-00 | 8852.78 | 0.29 | 2088 | 4414.12 | 0.1 | 720 | 0.34483 | 0.94537 | 2208.6521
24-00 | 8853.02 | 0.24 | 1728 | 4414.21 | 0.09 | 648 | 0.375 | 0.93633 | 1845.5048
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 11808 |  | 5040 | 1476 | 630 | 1604.829 |  |  | 0.91972
8-16 | 15120 |  | 5616 | 1890 | 702 | 2016.1607 |  |  | 0.93743
16-24 | 17208 |  | 5688 | 2151 | 711 | 2265.4629 |  |  | 0.94947
0-24 | 44136 |  | 16344 | 1839 | 681 | 1961.0411 |  |  | 0.93777
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 5688 |  | 2448 | 1422 | 612 | 1548.1046 |  |  | 0.91854
4-8 | 6120 |  | 2592 | 1530 | 648 | 1661.5667 |  |  | 0.92082
8-12 | 7632 |  | 2736 | 1908 | 684 | 2026.8991 |  |  | 0.94134
12-16 | 7488 |  | 2880 | 1872 | 720 | 2005.6879 |  |  | 0.93335
16-20 | 8784 |  | 2880 | 2196 | 720 | 2311.0206 |  |  | 0.95023
20-24 | 8424 |  | 2808 | 2106 | 702 | 2219.9189 |  |  | 0.94868
0-24 | 44136 |  | 16344 | 1839 | 681 | 1961.0411 |  |  | 0.93777

## п.ст-88 ф-24
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 88 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 24
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока____600/5__ампер, напряжение__6000/100__вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0106074151 | Реактивн.счет №____________ |  | 0106074151 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 4800 | расч. Коэфф._______________ |  | 4800
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 10878.92 |  |  | 6327.46
1-00 | 10879.24 | 0.32 | 1536 | 6327.61 | 0.15 | 720 | 0.46875 | 0.90546 | 1696.3773
2-00 | 10879.55 | 0.31 | 1488 | 6327.77 | 0.16 | 768 | 0.51613 | 0.88862 | 1674.5053
3-00 | 10879.85 | 0.3 | 1440 | 6327.92 | 0.15 | 720 | 0.5 | 0.89443 | 1609.9689
4-00 | 10880.16 | 0.31 | 1488 | 6328.08 | 0.16 | 768 | 0.51613 | 0.88862 | 1674.5053
5-00 | 10880.46 | 0.3 | 1440 | 6328.24 | 0.16 | 768 | 0.53333 | 0.88235 | 1632
6-00 | 10880.78 | 0.32 | 1536 | 6328.39 | 0.15 | 720 | 0.46875 | 0.90546 | 1696.3773
7-00 | 10881.14 | 0.36 | 1728 | 6328.55 | 0.16 | 768 | 0.44444 | 0.91381 | 1890.9807
8-00 | 10881.52 | 0.38 | 1824 | 6328.72 | 0.17 | 816 | 0.44737 | 0.91282 | 1998.2072
9-00 | 10881.94 | 0.42 | 2016 | 6328.86 | 0.14 | 672 | 0.33333 | 0.94868 | 2125.0506
10-00 | 10882.41 | 0.47 | 2256 | 6329.03 | 0.17 | 816 | 0.3617 | 0.94038 | 2399.0398
11-00 | 10882.93 | 0.52 | 2496 | 6329.23 | 0.2 | 960 | 0.38462 | 0.93335 | 2674.2505
12-00 | 10883.46 | 0.53 | 2544 | 6329.44 | 0.21 | 1008 | 0.39623 | 0.92968 | 2736.421
13-00 | 10883.99 | 0.53 | 2544 | 6329.66 | 0.22 | 1056 | 0.41509 | 0.92359 | 2754.464
14-00 | 10884.5 | 0.51 | 2448 | 6329.87 | 0.21 | 1008 | 0.41176 | 0.92468 | 2647.4078
15-00 | 10884.99 | 0.49 | 2352 | 6330.04 | 0.17 | 816 | 0.34694 | 0.94476 | 2489.5301
16-00 | 10885.47 | 0.48 | 2304 | 6330.21 | 0.17 | 816 | 0.35417 | 0.94263 | 2444.2324
17-00 | 10885.94 | 0.47 | 2256 | 6330.36 | 0.15 | 720 | 0.31915 | 0.95266 | 2368.1081
18-00 | 10886.41 | 0.47 | 2256 | 6330.52 | 0.16 | 768 | 0.34043 | 0.94665 | 2383.1408
19-00 | 10886.89 | 0.48 | 2304 | 6330.67 | 0.15 | 720 | 0.3125 | 0.95448 | 2413.8799
20-00 | 10887.37 | 0.48 | 2304 | 6330.82 | 0.15 | 720 | 0.3125 | 0.95448 | 2413.8799
21-00 | 10887.83 | 0.46 | 2208 | 6330.97 | 0.15 | 720 | 0.32609 | 0.95073 | 2322.4263
22-00 | 10888.28 | 0.45 | 2160 | 6331.12 | 0.15 | 720 | 0.33333 | 0.94868 | 2276.8399
23-00 | 10888.71 | 0.43 | 2064 | 6331.26 | 0.14 | 672 | 0.32558 | 0.95087 | 2170.6405
24-00 | 10889.08 | 0.37 | 1776 | 6331.4 | 0.14 | 672 | 0.37838 | 0.93529 | 1898.8839
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 12480 |  | 6048 | 1560 | 756 | 1733.5328 |  |  | 0.8999
8-16 | 18960 |  | 7152 | 2370 | 894 | 2533.0093 |  |  | 0.93565
16-24 | 17328 |  | 5712 | 2166 | 714 | 2280.6473 |  |  | 0.94973
0-24 | 48768 |  | 18912 | 2032 | 788 | 2179.4421 |  |  | 0.93235
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 5952 |  | 2976 | 1488 | 744 | 1663.6346 |  |  | 0.89443
4-8 | 6528 |  | 3072 | 1632 | 768 | 1803.6762 |  |  | 0.90482
8-12 | 9312 |  | 3456 | 2328 | 864 | 2483.1593 |  |  | 0.93752
12-16 | 9648 |  | 3696 | 2412 | 924 | 2582.9286 |  |  | 0.93382
16-20 | 9120 |  | 2928 | 2280 | 732 | 2394.624 |  |  | 0.95213
20-24 | 8208 |  | 2784 | 2052 | 696 | 2166.8226 |  |  | 0.94701
0-24 | 48768 |  | 18912 | 2032 | 788 | 2179.4421 |  |  | 0.93235

## п.ст-767 ф-103
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  |  | 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  |  |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  |  | 103
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока_600/5___ампер, напряжение_10000/100_вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105075064 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105075064 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 12000 | расч. Коэфф._______________ |  | 12000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 5046.81 |  |  | 1862.66
1-00 | 5047.08 | 0.27 | 3240 | 1862.72 | 0.06 | 720 | 0.22222 | 0.97619 | 3319.036
2-00 | 5047.24 | 0.16 | 1920 | 1862.77 | 0.05 | 600 | 0.3125 | 0.95448 | 2011.5666
3-00 | 5047.35 | 0.11 | 1320 | 1862.81 | 0.04 | 480 | 0.36364 | 0.93979 | 1404.564
4-00 | 5047.44 | 0.09 | 1080 | 1862.85 | 0.04 | 480 | 0.44444 | 0.91381 | 1181.8629
5-00 | 5047.53 | 0.09 | 1080 | 1862.88 | 0.03 | 360 | 0.33333 | 0.94868 | 1138.42
6-00 | 5047.64 | 0.11 | 1320 | 1862.91 | 0.03 | 360 | 0.27273 | 0.96476 | 1368.2105
7-00 | 5047.77 | 0.13 | 1560 | 1862.96 | 0.05 | 600 | 0.38462 | 0.93335 | 1671.4066
8-00 | 5047.88 | 0.11 | 1320 | 1863 | 0.04 | 480 | 0.36364 | 0.93979 | 1404.564
9-00 | 5047.99 | 0.11 | 1320 | 1863.03 | 0.03 | 360 | 0.27273 | 0.96476 | 1368.2105
10-00 | 5048.12 | 0.13 | 1560 | 1863.07 | 0.04 | 480 | 0.30769 | 0.95578 | 1632.1765
11-00 | 5048.26 | 0.14 | 1680 | 1863.11 | 0.04 | 480 | 0.28571 | 0.96152 | 1747.2264
12-00 | 5048.37 | 0.11 | 1320 | 1863.16 | 0.05 | 600 | 0.45455 | 0.91037 | 1449.9655
13-00 | 5048.54 | 0.17 | 2040 | 1863.2 | 0.04 | 480 | 0.23529 | 0.97342 | 2095.7099
14-00 | 5048.71 | 0.17 | 2040 | 1863.25 | 0.05 | 600 | 0.29412 | 0.95937 | 2126.4054
15-00 | 5048.83 | 0.12 | 1440 | 1863.3 | 0.05 | 600 | 0.41667 | 0.92308 | 1560
16-00 | 5048.98 | 0.15 | 1800 | 1863.34 | 0.04 | 480 | 0.26667 | 0.96623 | 1862.901
17-00 | 5049.12 | 0.14 | 1680 | 1863.38 | 0.04 | 480 | 0.28571 | 0.96152 | 1747.2264
18-00 | 5049.31 | 0.19 | 2280 | 1863.42 | 0.04 | 480 | 0.21053 | 0.97855 | 2329.9785
19-00 | 5049.43 | 0.12 | 1440 | 1863.48 | 0.06 | 720 | 0.5 | 0.89443 | 1609.9689
20-00 | 5049.51 | 0.08 | 960 | 1863.54 | 0.06 | 720 | 0.75 | 0.8 | 1200
21-00 | 5049.62 | 0.11 | 1320 | 1863.59 | 0.05 | 600 | 0.45455 | 0.91037 | 1449.9655
22-00 | 5049.71 | 0.09 | 1080 | 1863.64 | 0.05 | 600 | 0.55556 | 0.87416 | 1235.4756
23-00 | 5049.79 | 0.08 | 960 | 1863.69 | 0.05 | 600 | 0.625 | 0.848 | 1132.0777
24-00 | 5049.87 | 0.08 | 960 | 1863.72 | 0.03 | 360 | 0.375 | 0.93633 | 1025.2804
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 12840 |  | 4080 | 1605 | 510 | 1684.0799 |  |  | 0.95304
8-16 | 13200 |  | 4080 | 1650 | 510 | 1727.0206 |  |  | 0.9554
16-24 | 10680 |  | 4560 | 1335 | 570 | 1451.594 |  |  | 0.91968
0-24 | 36720 |  | 12720 | 1530 | 530 | 1619.1973 |  |  | 0.94491
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 7560 |  | 2280 | 1890 | 570 | 1974.0821 |  |  | 0.95741
4-8 | 5280 |  | 1800 | 1320 | 450 | 1394.5967 |  |  | 0.94651
8-12 | 5880 |  | 1920 | 1470 | 480 | 1546.3829 |  |  | 0.95061
12-16 | 7320 |  | 2160 | 1830 | 540 | 1908.0094 |  |  | 0.95911
16-20 | 6360 |  | 2400 | 1590 | 600 | 1699.4411 |  |  | 0.9356
20-24 | 4320 |  | 2160 | 1080 | 540 | 1207.4767 |  |  | 0.89443
0-24 | 36720 |  | 12720 | 1530 | 530 | 1619.1973 |  |  | 0.94491

## п.ст-767 ф-202
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 202
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105071136 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105071136 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 12000 | расч. Коэфф._______________ |  | 12000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 2466.91 |  |  | 860.06
1-00 | 2467.02 | 0.11 | 1320 | 860.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320
2-00 | 2467.06 | 0.04 | 480 | 860.07 | 0.01 | 120 | 0.25 | 0.97014 | 494.7727
3-00 | 2467.11 | 0.05 | 600 | 860.08 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
4-00 | 2467.15 | 0.04 | 480 | 860.09 | 0.01 | 120 | 0.25 | 0.97014 | 494.7727
5-00 | 2467.18 | 0.03 | 360 | 860.1 | 0.01 | 120 | 0.33333 | 0.94868 | 379.4733
6-00 | 2467.23 | 0.05 | 600 | 860.11 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
7-00 | 2467.25 | 0.02 | 240 | 860.12 | 0.01 | 120 | 0.5 | 0.89443 | 268.3282
8-00 | 2467.3 | 0.05 | 600 | 860.13 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
9-00 | 2467.37 | 0.07 | 840 | 860.14 | 0.01 | 120 | 0.14286 | 0.98995 | 848.5281
10-00 | 2467.43 | 0.06 | 720 | 860.15 | 0.01 | 120 | 0.16667 | 0.98639 | 729.9315
11-00 | 2467.5 | 0.07 | 840 | 860.17 | 0.02 | 240 | 0.28571 | 0.96152 | 873.6132
12-00 | 2467.58 | 0.08 | 960 | 860.19 | 0.02 | 240 | 0.25 | 0.97014 | 989.5454
13-00 | 2467.66 | 0.08 | 960 | 860.2 | 0.01 | 120 | 0.125 | 0.99228 | 967.4709
14-00 | 2467.73 | 0.07 | 840 | 860.21 | 0.01 | 120 | 0.14286 | 0.98995 | 848.5281
15-00 | 2467.81 | 0.08 | 960 | 860.22 | 0.01 | 120 | 0.125 | 0.99228 | 967.4709
16-00 | 2467.91 | 0.1 | 1200 | 860.24 | 0.02 | 240 | 0.2 | 0.98058 | 1223.7647
17-00 | 2467.97 | 0.06 | 720 | 860.26 | 0.02 | 240 | 0.33333 | 0.94868 | 758.9466
18-00 | 2468.03 | 0.06 | 720 | 860.27 | 0.01 | 120 | 0.16667 | 0.98639 | 729.9315
19-00 | 2468.11 | 0.08 | 960 | 860.29 | 0.02 | 240 | 0.25 | 0.97014 | 989.5454
20-00 | 2468.18 | 0.07 | 840 | 860.31 | 0.02 | 240 | 0.28571 | 0.96152 | 873.6132
21-00 | 2468.25 | 0.07 | 840 | 860.33 | 0.02 | 240 | 0.28571 | 0.96152 | 873.6132
22-00 | 2468.31 | 0.06 | 720 | 860.34 | 0.01 | 120 | 0.16667 | 0.98639 | 729.9315
23-00 | 2468.36 | 0.05 | 600 | 860.35 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
24-00 | 2468.41 | 0.05 | 600 | 860.37 | 0.02 | 240 | 0.4 | 0.92848 | 646.2198
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 4680 |  | 840 | 585 | 105 | 594.3484 |  |  | 0.98427
8-16 | 7320 |  | 1320 | 915 | 165 | 929.758 |  |  | 0.98413
16-24 | 6000 |  | 1560 | 750 | 195 | 774.9355 |  |  | 0.96782
0-24 | 18000 |  | 3720 | 750 | 155 | 765.8492 |  |  | 0.97931
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 2880 |  | 360 | 720 | 90 | 725.6032 |  |  | 0.99228
4-8 | 1800 |  | 480 | 450 | 120 | 465.7252 |  |  | 0.96623
8-12 | 3360 |  | 720 | 840 | 180 | 859.0693 |  |  | 0.9778
12-16 | 3960 |  | 600 | 990 | 150 | 1001.2992 |  |  | 0.98872
16-20 | 3240 |  | 840 | 810 | 210 | 836.7795 |  |  | 0.968
20-24 | 2760 |  | 720 | 690 | 180 | 713.0919 |  |  | 0.96762
0-24 | 18000 |  | 3720 | 750 | 155 | 765.8492 |  |  | 0.97931

## п.ст-767 ф-301
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  | 301
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока__600/5__ампер, напряжение_10000/100_вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 11050864 | Реактивн.счет №____________ |  | 11050864 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 12000 | расч. Коэфф._______________ |  | 12000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 201.36 |  |  | 46.04
1-00 | 201.38 | 0.02 | 240 | 46.05 | 0.01 | 120 | 0.5 | 0.89443 | 268.3282
2-00 | 201.4 | 0.02 | 240 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240
3-00 | 201.42 | 0.02 | 240 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240
4-00 | 201.45 | 0.03 | 360 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360
5-00 | 201.48 | 0.03 | 360 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360
6-00 | 201.5 | 0.02 | 240 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240
7-00 | 201.53 | 0.03 | 360 | 46.06 | 0.01 | 120 | 0.33333 | 0.94868 | 379.4733
8-00 | 201.57 | 0.04 | 480 | 46.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480
9-00 | 201.61 | 0.04 | 480 | 46.07 | 0.01 | 120 | 0.25 | 0.97014 | 494.7727
10-00 | 201.65 | 0.04 | 480 | 46.08 | 0.01 | 120 | 0.25 | 0.97014 | 494.7727
11-00 | 201.72 | 0.07 | 840 | 46.09 | 0.01 | 120 | 0.14286 | 0.98995 | 848.5281
12-00 | 201.77 | 0.05 | 600 | 46.1 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
13-00 | 201.83 | 0.06 | 720 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720
14-00 | 201.88 | 0.05 | 600 | 46.11 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
15-00 | 201.93 | 0.05 | 600 | 46.12 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
16-00 | 201.97 | 0.04 | 480 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480
17-00 | 202.04 | 0.07 | 840 | 46.13 | 0.01 | 120 | 0.14286 | 0.98995 | 848.5281
18-00 | 202.09 | 0.05 | 600 | 46.14 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
19-00 | 202.14 | 0.05 | 600 | 46.15 | 0.01 | 120 | 0.2 | 0.98058 | 611.8823
20-00 | 202.19 | 0.05 | 600 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600
21-00 | 202.23 | 0.04 | 480 | 46.16 | 0.01 | 120 | 0.25 | 0.97014 | 494.7727
22-00 | 202.27 | 0.04 | 480 | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480
23-00 | 202.29 | 0.02 | 240 | 46.17 | 0.01 | 120 | 0.5 | 0.89443 | 268.3282
24-00 | 203.01 | 0.72 | 8640 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8640
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 2520 |  | 240 | 315 | 30 | 316.4253 |  |  | 0.9955
8-16 | 4800 |  | 720 | 600 | 90 | 606.7125 |  |  | 0.98894
16-24 | 12480 |  | 600 | 1560 | 75 | 1561.8018 |  |  | 0.99885
0-24 | 19800 |  | 1560 | 825 | 65 | 827.5566 |  |  | 0.99691
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 1080 |  | 120 | 270 | 30 | 271.6616 |  |  | 0.99388
4-8 | 1440 |  | 120 | 360 | 30 | 361.2478 |  |  | 0.99655
8-12 | 2400 |  | 480 | 600 | 120 | 611.8823 |  |  | 0.98058
12-16 | 2400 |  | 240 | 600 | 60 | 602.9925 |  |  | 0.99504
16-20 | 2640 |  | 360 | 660 | 90 | 666.1081 |  |  | 0.99083
20-24 | 9840 |  | 240 | 2460 | 60 | 2460.7316 |  |  | 0.9997
0-24 | 19800 |  | 1560 | 825 | 65 | 827.5566 |  |  | 0.99691

## п.ст-767 ф-405
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 405
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105072038 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105072038 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 12000 | расч. Коэфф._______________ |  | 12000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 5932.61 |  |  | 2645.19
1-00 | 5932.72 | 0.11 | 1320 | 2645.23 | 0.04 | 480 | 0.36364 | 0.93979 | 1404.564
2-00 | 5932.84 | 0.12 | 1440 | 2645.27 | 0.04 | 480 | 0.33333 | 0.94868 | 1517.8933
3-00 | 5932.93 | 0.09 | 1080 | 2645.3 | 0.03 | 360 | 0.33333 | 0.94868 | 1138.42
4-00 | 5933.03 | 0.1 | 1200 | 2645.33 | 0.03 | 360 | 0.3 | 0.95783 | 1252.8368
5-00 | 5933.11 | 0.08 | 960 | 2645.36 | 0.03 | 360 | 0.375 | 0.93633 | 1025.2804
6-00 | 5933.2 | 0.09 | 1080 | 2645.38 | 0.02 | 240 | 0.22222 | 0.97619 | 1106.3453
7-00 | 5933.31 | 0.11 | 1320 | 2645.42 | 0.04 | 480 | 0.36364 | 0.93979 | 1404.564
8-00 | 5933.44 | 0.13 | 1560 | 2645.46 | 0.04 | 480 | 0.30769 | 0.95578 | 1632.1765
9-00 | 5933.54 | 0.1 | 1200 | 2645.49 | 0.03 | 360 | 0.3 | 0.95783 | 1252.8368
10-00 | 5933.67 | 0.13 | 1560 | 2645.52 | 0.03 | 360 | 0.23077 | 0.97439 | 1600.9997
11-00 | 5933.79 | 0.12 | 1440 | 2645.55 | 0.03 | 360 | 0.25 | 0.97014 | 1484.318
12-00 | 5933.87 | 0.08 | 960 | 2645.57 | 0.02 | 240 | 0.25 | 0.97014 | 989.5454
13-00 | 5934.06 | 0.19 | 2280 | 2645.63 | 0.06 | 720 | 0.31579 | 0.95358 | 2390.9831
14-00 | 5934.19 | 0.13 | 1560 | 2645.67 | 0.04 | 480 | 0.30769 | 0.95578 | 1632.1765
15-00 | 5934.34 | 0.15 | 1800 | 2645.7 | 0.03 | 360 | 0.2 | 0.98058 | 1835.647
16-00 | 5934.47 | 0.13 | 1560 | 2645.75 | 0.05 | 600 | 0.38462 | 0.93335 | 1671.4066
17-00 | 5934.64 | 0.17 | 2040 | 2645.79 | 0.04 | 480 | 0.23529 | 0.97342 | 2095.7099
18-00 | 5934.71 | 0.07 | 840 | 2645.83 | 0.04 | 480 | 0.57143 | 0.86824 | 967.4709
19-00 | 5934.95 | 0.24 | 2880 | 2645.86 | 0.03 | 360 | 0.125 | 0.99228 | 2902.4128
20-00 | 5935.15 | 0.2 | 2400 | 2645.89 | 0.03 | 360 | 0.15 | 0.98894 | 2426.8498
21-00 | 5935.4 | 0.25 | 3000 | 2645.93 | 0.04 | 480 | 0.16 | 0.98744 | 3038.1573
22-00 | 5935.55 | 0.15 | 1800 | 2645.97 | 0.04 | 480 | 0.26667 | 0.96623 | 1862.901
23-00 | 5935.67 | 0.12 | 1440 | 2646.01 | 0.04 | 480 | 0.33333 | 0.94868 | 1517.8933
24-00 | 5935.88 | 0.21 | 2520 | 2646.03 | 0.02 | 240 | 0.095238 | 0.9955 | 2531.4028
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 9960 |  | 3240 | 1245 | 405 | 1309.2173 |  |  | 0.95095
8-16 | 12360 |  | 3480 | 1545 | 435 | 1605.0701 |  |  | 0.96257
16-24 | 16920 |  | 3360 | 2115 | 420 | 2156.2989 |  |  | 0.98085
0-24 | 39240 |  | 10080 | 1635 | 420 | 1688.0832 |  |  | 0.96855
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 5040 |  | 1680 | 1260 | 420 | 1328.1566 |  |  | 0.94868
4-8 | 4920 |  | 1560 | 1230 | 390 | 1290.3488 |  |  | 0.95323
8-12 | 5160 |  | 1320 | 1290 | 330 | 1331.5405 |  |  | 0.9688
12-16 | 7200 |  | 2160 | 1800 | 540 | 1879.2552 |  |  | 0.95783
16-20 | 8160 |  | 1680 | 2040 | 420 | 2082.7866 |  |  | 0.97946
20-24 | 8760 |  | 1680 | 2190 | 420 | 2229.9103 |  |  | 0.9821
0-24 | 39240 |  | 10080 | 1635 | 420 | 1688.0832 |  |  | 0.96855

## п.ст-767 ф-501
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 501
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 20 июня 2012г. года
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105075223 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105075223 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 4327.57 |  |  | 1553.58
1-00 | 4327.68 | 0.11 | 792 | 1553.61 | 0.03 | 216 | 0.27273 | 0.96476 | 820.9263
2-00 | 4327.82 | 0.14 | 1008 | 1553.66 | 0.05 | 360 | 0.35714 | 0.94174 | 1070.3569
3-00 | 4327.99 | 0.17 | 1224 | 1553.78 | 0.12 | 864 | 0.70588 | 0.81697 | 1498.2229
4-00 | 4328.06 | 0.07 | 504 | 1553.87 | 0.09 | 648 | 1.2857 | 0.61394 | 820.9263
5-00 | 4328.27 | 0.21 | 1512 | 1553.96 | 0.09 | 648 | 0.42857 | 0.91915 | 1645.007
6-00 | 4328.38 | 0.11 | 792 | 1554.04 | 0.08 | 576 | 0.72727 | 0.80874 | 979.3059
7-00 | 4328.59 | 0.21 | 1512 | 1554.13 | 0.09 | 648 | 0.42857 | 0.91915 | 1645.007
8-00 | 4328.74 | 0.15 | 1080 | 1554.19 | 0.06 | 432 | 0.4 | 0.92848 | 1163.1956
9-00 | 4328.89 | 0.15 | 1080 | 1554.26 | 0.07 | 504 | 0.46667 | 0.90618 | 1191.8121
10-00 | 4329.04 | 0.15 | 1080 | 1554.33 | 0.07 | 504 | 0.46667 | 0.90618 | 1191.8121
11-00 | 4329.19 | 0.15 | 1080 | 1554.4 | 0.07 | 504 | 0.46667 | 0.90618 | 1191.8121
12-00 | 4329.34 | 0.15 | 1080 | 1554.47 | 0.07 | 504 | 0.46667 | 0.90618 | 1191.8121
13-00 | 4329.5 | 0.16 | 1152 | 1554.54 | 0.07 | 504 | 0.4375 | 0.91616 | 1257.4259
14-00 | 4329.66 | 0.16 | 1152 | 1554.57 | 0.03 | 216 | 0.1875 | 0.98287 | 1172.0751
15-00 | 4329.82 | 0.16 | 1152 | 1554.7 | 0.13 | 936 | 0.8125 | 0.77611 | 1484.318
16-00 | 4329.99 | 0.17 | 1224 | 1554.78 | 0.08 | 576 | 0.47059 | 0.90482 | 1352.7572
17-00 | 4330.15 | 0.16 | 1152 | 1554.86 | 0.08 | 576 | 0.5 | 0.89443 | 1287.9752
18-00 | 4330.29 | 0.14 | 1008 | 1554.93 | 0.07 | 504 | 0.5 | 0.89443 | 1126.9783
19-00 | 4330.43 | 0.14 | 1008 | 1555 | 0.07 | 504 | 0.5 | 0.89443 | 1126.9783
20-00 | 4330.57 | 0.14 | 1008 | 1555.07 | 0.07 | 504 | 0.5 | 0.89443 | 1126.9783
21-00 | 4330.7 | 0.13 | 936 | 1555.14 | 0.07 | 504 | 0.53846 | 0.88047 | 1063.0673
22-00 | 4330.84 | 0.14 | 1008 | 1555.2 | 0.06 | 432 | 0.42857 | 0.91915 | 1096.6713
23-00 | 4330.97 | 0.13 | 936 | 1555.26 | 0.06 | 432 | 0.46154 | 0.90796 | 1030.8831
24-00 | 4331.08 | 0.11 | 792 | 1555.31 | 0.05 | 360 | 0.45455 | 0.91037 | 869.9793
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 8424 |  | 4392 | 1053 | 549 | 1187.5226 |  |  | 0.88672
8-16 | 9000 |  | 4248 | 1125 | 531 | 1244.0201 |  |  | 0.90433
16-24 | 7848 |  | 3816 | 981 | 477 | 1090.8208 |  |  | 0.89932
0-24 | 25272 |  | 12456 | 1053 | 519 | 1173.9549 |  |  | 0.89697
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 3528 |  | 2088 | 882 | 522 | 1024.8941 |  |  | 0.86058
4-8 | 4896 |  | 2304 | 1224 | 576 | 1352.7572 |  |  | 0.90482
8-12 | 4320 |  | 2016 | 1080 | 504 | 1191.8121 |  |  | 0.90618
12-16 | 4680 |  | 2232 | 1170 | 558 | 1296.25 |  |  | 0.9026
16-20 | 4176 |  | 2088 | 1044 | 522 | 1167.2275 |  |  | 0.89443
20-24 | 3672 |  | 1728 | 918 | 432 | 1014.5679 |  |  | 0.90482
0-24 | 25272 |  | 12456 | 1053 | 519 | 1173.9549 |  |  | 0.89697

## п.ст-767 ф-505
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 505
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105071205 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105071205 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 3200.03 |  |  | 1683.32
1-00 | 3200.05 | 0.02 | 144 | 1683.34 | 0.02 | 144 | 1 | 0.70711 | 203.6468
2-00 | 3200.09 | 0.04 | 288 | 1683.36 | 0.02 | 144 | 0.5 | 0.89443 | 321.9938
3-00 | 3200.13 | 0.04 | 288 | 1683.38 | 0.02 | 144 | 0.5 | 0.89443 | 321.9938
4-00 | 3200.17 | 0.04 | 288 | 1683.4 | 0.02 | 144 | 0.5 | 0.89443 | 321.9938
5-00 | 3200.2 | 0.03 | 216 | 1683.42 | 0.02 | 144 | 0.66667 | 0.83205 | 259.5997
6-00 | 3200.25 | 0.05 | 360 | 1683.44 | 0.02 | 144 | 0.4 | 0.92848 | 387.7319
7-00 | 3200.31 | 0.06 | 432 | 1683.46 | 0.02 | 144 | 0.33333 | 0.94868 | 455.368
8-00 | 3200.37 | 0.06 | 432 | 1683.48 | 0.02 | 144 | 0.33333 | 0.94868 | 455.368
9-00 | 3200.43 | 0.06 | 432 | 1683.51 | 0.03 | 216 | 0.5 | 0.89443 | 482.9907
10-00 | 3200.5 | 0.07 | 504 | 1683.54 | 0.03 | 216 | 0.42857 | 0.91915 | 548.3357
11-00 | 3200.57 | 0.07 | 504 | 1683.57 | 0.03 | 216 | 0.42857 | 0.91915 | 548.3357
12-00 | 3200.63 | 0.06 | 432 | 1683.6 | 0.03 | 216 | 0.5 | 0.89443 | 482.9907
13-00 | 3200.7 | 0.07 | 504 | 1683.63 | 0.03 | 216 | 0.42857 | 0.91915 | 548.3357
14-00 | 3200.77 | 0.07 | 504 | 1683.66 | 0.03 | 216 | 0.42857 | 0.91915 | 548.3357
15-00 | 3200.84 | 0.07 | 504 | 1683.7 | 0.04 | 288 | 0.57143 | 0.86824 | 580.4826
16-00 | 3200.91 | 0.07 | 504 | 1683.73 | 0.03 | 216 | 0.42857 | 0.91915 | 548.3357
17-00 | 3200.98 | 0.07 | 504 | 1683.77 | 0.04 | 288 | 0.57143 | 0.86824 | 580.4826
18-00 | 3201.04 | 0.06 | 432 | 1683.79 | 0.02 | 144 | 0.33333 | 0.94868 | 455.368
19-00 | 3201.09 | 0.05 | 360 | 1683.81 | 0.02 | 144 | 0.4 | 0.92848 | 387.7319
20-00 | 3201.14 | 0.05 | 360 | 1683.83 | 0.02 | 144 | 0.4 | 0.92848 | 387.7319
21-00 | 3201.19 | 0.05 | 360 | 1683.85 | 0.02 | 144 | 0.4 | 0.92848 | 387.7319
22-00 | 3201.23 | 0.04 | 288 | 1683.87 | 0.02 | 144 | 0.5 | 0.89443 | 321.9938
23-00 | 3201.27 | 0.04 | 288 | 1683.89 | 0.02 | 144 | 0.5 | 0.89443 | 321.9938
24-00 | 3201.31 | 0.04 | 288 | 1683.91 | 0.02 | 144 | 0.5 | 0.89443 | 321.9938
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 2448 |  | 1152 | 306 | 144 | 338.1893 |  |  | 0.90482
8-16 | 3888 |  | 1800 | 486 | 225 | 535.5567 |  |  | 0.90747
16-24 | 2880 |  | 1296 | 360 | 162 | 394.7708 |  |  | 0.91192
0-24 | 9216 |  | 4248 | 384 | 177 | 422.8298 |  |  | 0.90817
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 1008 |  | 576 | 252 | 144 | 290.2413 |  |  | 0.86824
4-8 | 1440 |  | 576 | 360 | 144 | 387.7319 |  |  | 0.92848
8-12 | 1872 |  | 864 | 468 | 216 | 515.4416 |  |  | 0.90796
12-16 | 2016 |  | 936 | 504 | 234 | 555.6726 |  |  | 0.90701
16-20 | 1656 |  | 720 | 414 | 180 | 451.4377 |  |  | 0.91707
20-24 | 1224 |  | 576 | 306 | 144 | 338.1893 |  |  | 0.90482
0-24 | 9216 |  | 4248 | 384 | 177 | 422.8298 |  |  | 0.90817

## п.ст-767 ф-602
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 602
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 20 июня 2012г. года
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105071175 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105071175 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 13506.65 |  |  | 6010.29
1-00 | 13506.76 | 0.11 | 792 | 6010.32 | 0.03 | 216 | 0.27273 | 0.96476 | 820.9263
2-00 | 13506.96 | 0.2 | 1440 | 6010.39 | 0.07 | 504 | 0.35 | 0.94386 | 1525.6526
3-00 | 13507.11 | 0.15 | 1080 | 6010.44 | 0.05 | 360 | 0.33333 | 0.94868 | 1138.42
4-00 | 13507.27 | 0.16 | 1152 | 6010.51 | 0.07 | 504 | 0.4375 | 0.91616 | 1257.4259
5-00 | 13507.56 | 0.29 | 2088 | 6010.58 | 0.07 | 504 | 0.24138 | 0.97208 | 2147.9665
6-00 | 13507.81 | 0.25 | 1800 | 6010.65 | 0.07 | 504 | 0.28 | 0.96296 | 1869.2287
7-00 | 13508.05 | 0.24 | 1728 | 6010.73 | 0.08 | 576 | 0.33333 | 0.94868 | 1821.4719
8-00 | 13508.29 | 0.24 | 1728 | 6010.79 | 0.06 | 432 | 0.25 | 0.97014 | 1781.1816
9-00 | 13508.49 | 0.2 | 1440 | 6010.85 | 0.06 | 432 | 0.3 | 0.95783 | 1503.4041
10-00 | 13508.72 | 0.23 | 1656 | 6010.91 | 0.06 | 432 | 0.26087 | 0.96762 | 1711.4205
11-00 | 13508.96 | 0.24 | 1728 | 6010.97 | 0.06 | 432 | 0.25 | 0.97014 | 1781.1816
12-00 | 13509.2 | 0.24 | 1728 | 6011.03 | 0.06 | 432 | 0.25 | 0.97014 | 1781.1816
13-00 | 13509.45 | 0.25 | 1800 | 6011.09 | 0.06 | 432 | 0.24 | 0.97239 | 1851.1143
14-00 | 13509.71 | 0.26 | 1872 | 6011.15 | 0.06 | 432 | 0.23077 | 0.97439 | 1921.1996
15-00 | 13509.93 | 0.22 | 1584 | 6011.22 | 0.07 | 504 | 0.31818 | 0.95293 | 1662.2491
16-00 | 13510.18 | 0.25 | 1800 | 6011.29 | 0.07 | 504 | 0.28 | 0.96296 | 1869.2287
17-00 | 13510.44 | 0.26 | 1872 | 6011.35 | 0.06 | 432 | 0.23077 | 0.97439 | 1921.1996
18-00 | 13510.67 | 0.23 | 1656 | 6011.41 | 0.06 | 432 | 0.26087 | 0.96762 | 1711.4205
19-00 | 13510.91 | 0.24 | 1728 | 6011.47 | 0.06 | 432 | 0.25 | 0.97014 | 1781.1816
20-00 | 13511.12 | 0.21 | 1512 | 6011.53 | 0.06 | 432 | 0.28571 | 0.96152 | 1572.5037
21-00 | 13511.34 | 0.22 | 1584 | 6011.59 | 0.06 | 432 | 0.27273 | 0.96476 | 1641.8526
22-00 | 13511.55 | 0.21 | 1512 | 6011.64 | 0.05 | 360 | 0.2381 | 0.97281 | 1554.2664
23-00 | 13511.74 | 0.19 | 1368 | 6011.68 | 0.04 | 288 | 0.21053 | 0.97855 | 1397.9871
24-00 | 13511.91 | 0.17 | 1224 | 6011.71 | 0.03 | 216 | 0.17647 | 0.98478 | 1242.9127
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 11808 |  | 3600 | 1476 | 450 | 1543.0736 |  |  | 0.95653
8-16 | 13608 |  | 3600 | 1701 | 450 | 1759.5173 |  |  | 0.96674
16-24 | 12456 |  | 3024 | 1557 | 378 | 1602.2275 |  |  | 0.97177
0-24 | 37872 |  | 10224 | 1578 | 426 | 1634.4907 |  |  | 0.96544
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 4464 |  | 1584 | 1116 | 396 | 1184.1757 |  |  | 0.94243
4-8 | 7344 |  | 2016 | 1836 | 504 | 1903.9202 |  |  | 0.96433
8-12 | 6552 |  | 1728 | 1638 | 432 | 1694.0094 |  |  | 0.96694
12-16 | 7056 |  | 1872 | 1764 | 468 | 1825.026 |  |  | 0.96656
16-20 | 6768 |  | 1728 | 1692 | 432 | 1746.2783 |  |  | 0.96892
20-24 | 5688 |  | 1296 | 1422 | 324 | 1458.4444 |  |  | 0.97501
0-24 | 37872 |  | 10224 | 1578 | 426 | 1634.4907 |  |  | 0.96544

## п.ст-767 ф-606
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 767 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 606
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 15 июня 2011г. года
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105071171 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105071171 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 7200 | расч. Коэфф._______________ |  | 7200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 10541.02 |  |  | 5174.85
1-00 | 10541.12 | 0.1 | 720 | 5174.93 | 0.08 | 576 | 0.8 | 0.78087 | 922.0499
2-00 | 10541.33 | 0.21 | 1512 | 5175 | 0.07 | 504 | 0.33333 | 0.94868 | 1593.7879
3-00 | 10541.58 | 0.25 | 1800 | 5175.1 | 0.1 | 720 | 0.4 | 0.92848 | 1938.6593
4-00 | 10541.89 | 0.31 | 2232 | 5175.26 | 0.16 | 1152 | 0.51613 | 0.88862 | 2511.758
5-00 | 10542.03 | 0.14 | 1008 | 5175.35 | 0.09 | 648 | 0.64286 | 0.84118 | 1198.3188
6-00 | 10542.34 | 0.31 | 2232 | 5175.49 | 0.14 | 1008 | 0.45161 | 0.91137 | 2449.0586
7-00 | 10542.68 | 0.34 | 2448 | 5175.64 | 0.15 | 1080 | 0.44118 | 0.91492 | 2675.6502
8-00 | 10543.03 | 0.35 | 2520 | 5175.75 | 0.11 | 792 | 0.31429 | 0.95399 | 2641.5268
9-00 | 10543.38 | 0.35 | 2520 | 5175.86 | 0.11 | 792 | 0.31429 | 0.95399 | 2641.5268
10-00 | 10543.84 | 0.46 | 3312 | 5175.97 | 0.11 | 792 | 0.23913 | 0.97258 | 3405.3793
11-00 | 10544.31 | 0.47 | 3384 | 5176.08 | 0.11 | 792 | 0.23404 | 0.97369 | 3475.4453
12-00 | 10544.8 | 0.49 | 3528 | 5176.2 | 0.12 | 864 | 0.2449 | 0.9713 | 3632.2555
13-00 | 10545.28 | 0.48 | 3456 | 5176.33 | 0.13 | 936 | 0.27083 | 0.96523 | 3580.5072
14-00 | 10545.79 | 0.51 | 3672 | 5176.45 | 0.12 | 864 | 0.23529 | 0.97342 | 3772.2778
15-00 | 10546.26 | 0.47 | 3384 | 5176.57 | 0.12 | 864 | 0.25532 | 0.96892 | 3492.5567
16-00 | 10546.77 | 0.51 | 3672 | 5176.7 | 0.13 | 936 | 0.2549 | 0.96901 | 3789.4168
17-00 | 10547.27 | 0.5 | 3600 | 5176.84 | 0.14 | 1008 | 0.28 | 0.96296 | 3738.4574
18-00 | 10547.68 | 0.41 | 2952 | 5176.96 | 0.12 | 864 | 0.29268 | 0.95974 | 3075.8413
19-00 | 10548.09 | 0.41 | 2952 | 5177.07 | 0.11 | 792 | 0.26829 | 0.96584 | 3056.3979
20-00 | 10548.51 | 0.42 | 3024 | 5177.18 | 0.11 | 792 | 0.2619 | 0.96737 | 3125.9942
21-00 | 10548.96 | 0.45 | 3240 | 5177.3 | 0.12 | 864 | 0.26667 | 0.96623 | 3353.2217
22-00 | 10549.42 | 0.46 | 3312 | 5177.39 | 0.09 | 648 | 0.19565 | 0.98139 | 3374.796
23-00 | 10549.83 | 0.41 | 2952 | 5177.48 | 0.09 | 648 | 0.21951 | 0.97674 | 3022.2852
24-00 | 10550.19 | 0.36 | 2592 | 5177.56 | 0.08 | 576 | 0.22222 | 0.97619 | 2655.2288
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 14472 |  | 6480 | 1809 | 810 | 1982.0648 |  |  | 0.91268
8-16 | 26928 |  | 6840 | 3366 | 855 | 3472.8923 |  |  | 0.96922
16-24 | 24624 |  | 6192 | 3078 | 774 | 3173.8242 |  |  | 0.96981
0-24 | 66024 |  | 19512 | 2751 | 813 | 2868.6181 |  |  | 0.959
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 6264 |  | 2952 | 1566 | 738 | 1731.1846 |  |  | 0.90458
4-8 | 8208 |  | 3528 | 2052 | 882 | 2233.5237 |  |  | 0.91873
8-12 | 12744 |  | 3240 | 3186 | 810 | 3287.354 |  |  | 0.96917
12-16 | 14184 |  | 3600 | 3546 | 900 | 3658.4308 |  |  | 0.96927
16-20 | 12528 |  | 3456 | 3132 | 864 | 3248.9875 |  |  | 0.96399
20-24 | 12096 |  | 2736 | 3024 | 684 | 3100.3922 |  |  | 0.97536
0-24 | 66024 |  | 19512 | 2751 | 813 | 2868.6181 |  |  | 0.959

## п.ст-609 ф-12
ООО"Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  |  | 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 609 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  |  | 12
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 11050603 | Реактивн.счет №____________ |  | 11050603 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 4800 | расч. Коэфф._______________ |  | 4800
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 2098.57 |  |  | 940.81
1-00 | 2098.89 | 0.32 | 1536 | 940.93 | 0.12 | 576 | 0.375 | 0.93633 | 1640.4487
2-00 | 2099.26 | 0.37 | 1776 | 941.08 | 0.15 | 720 | 0.40541 | 0.92674 | 1916.3966
3-00 | 2099.51 | 0.25 | 1200 | 941.19 | 0.11 | 528 | 0.44 | 0.91532 | 1311.024
4-00 | 2099.8 | 0.29 | 1392 | 941.3 | 0.11 | 528 | 0.37931 | 0.935 | 1488.774
5-00 | 2100.03 | 0.23 | 1104 | 941.39 | 0.09 | 432 | 0.3913 | 0.93124 | 1185.5125
6-00 | 2100.27 | 0.24 | 1152 | 941.47 | 0.08 | 384 | 0.33333 | 0.94868 | 1214.3146
7-00 | 2100.53 | 0.26 | 1248 | 941.59 | 0.12 | 576 | 0.46154 | 0.90796 | 1374.5108
8-00 | 2100.94 | 0.41 | 1968 | 941.71 | 0.12 | 576 | 0.29268 | 0.95974 | 2050.5609
9-00 | 2101.26 | 0.32 | 1536 | 941.81 | 0.1 | 480 | 0.3125 | 0.95448 | 1609.2532
10-00 | 2101.73 | 0.47 | 2256 | 941.96 | 0.15 | 720 | 0.31915 | 0.95266 | 2368.1081
11-00 | 2101.95 | 0.22 | 1056 | 942.03 | 0.07 | 336 | 0.31818 | 0.95293 | 1108.1661
12-00 | 2102.26 | 0.31 | 1488 | 942.13 | 0.1 | 480 | 0.32258 | 0.95171 | 1563.5038
13-00 | 2102.7 | 0.44 | 2112 | 942.28 | 0.15 | 720 | 0.34091 | 0.94651 | 2231.3547
14-00 | 2103.01 | 0.31 | 1488 | 942.39 | 0.11 | 528 | 0.35484 | 0.94243 | 1578.9009
15-00 | 2103.5 | 0.49 | 2352 | 942.56 | 0.17 | 816 | 0.34694 | 0.94476 | 2489.5301
16-00 | 2103.74 | 0.24 | 1152 | 942.65 | 0.09 | 432 | 0.375 | 0.93633 | 1230.3365
17-00 | 2104.05 | 0.31 | 1488 | 942.75 | 0.1 | 480 | 0.32258 | 0.95171 | 1563.5038
18-00 | 2104.5 | 0.45 | 2160 | 942.9 | 0.15 | 720 | 0.33333 | 0.94868 | 2276.8399
19-00 | 2104.85 | 0.35 | 1680 | 943.01 | 0.11 | 528 | 0.31429 | 0.95399 | 1761.0179
20-00 | 2105.11 | 0.26 | 1248 | 943.09 | 0.08 | 384 | 0.30769 | 0.95578 | 1305.7412
21-00 | 2105.52 | 0.41 | 1968 | 943.18 | 0.09 | 432 | 0.21951 | 0.97674 | 2014.8568
22-00 | 2105.81 | 0.29 | 1392 | 943.24 | 0.06 | 288 | 0.2069 | 0.97926 | 1421.4809
23-00 | 2106.11 | 0.3 | 1440 | 943.31 | 0.07 | 336 | 0.23333 | 0.97384 | 1478.6805
24-00 | 2106.41 | 0.3 | 1440 | 943.42 | 0.11 | 528 | 0.36667 | 0.93888 | 1533.7483
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 11376 |  | 4320 | 1422 | 540 | 1521.0799 |  |  | 0.93486
8-16 | 13440 |  | 4512 | 1680 | 564 | 1772.1445 |  |  | 0.948
16-24 | 12816 |  | 3696 | 1602 | 462 | 1667.2876 |  |  | 0.96084
0-24 | 37632 |  | 12528 | 1568 | 522 | 1652.6064 |  |  | 0.9488
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 5904 |  | 2352 | 1476 | 588 | 1588.8109 |  |  | 0.929
4-8 | 5472 |  | 1968 | 1368 | 492 | 1453.784 |  |  | 0.94099
8-12 | 6336 |  | 2016 | 1584 | 504 | 1662.2491 |  |  | 0.95293
12-16 | 7104 |  | 2496 | 1776 | 624 | 1882.4325 |  |  | 0.94346
16-20 | 6576 |  | 2112 | 1644 | 528 | 1726.7079 |  |  | 0.9521
20-24 | 6240 |  | 1584 | 1560 | 396 | 1609.4769 |  |  | 0.96926
0-24 | 37632 |  | 12528 | 1568 | 522 | 1652.6064 |  |  | 0.9488

## п.ст-609 ф-23
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п\ст 609 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 23
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 20 июня 2012г. года
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 1000/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 11050888 | Реактивн.счет №____________ |  | 11050888 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 12000 | расч. Коэфф._______________ |  | 12000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 1276.15 |  |  | 489.5
1-00 | 1276.27 | 0.12 | 1440 | 489.54 | 0.04 | 480 | 0.33333 | 0.94868 | 1517.8933
2-00 | 1276.39 | 0.12 | 1440 | 489.59 | 0.05 | 600 | 0.41667 | 0.92308 | 1560
3-00 | 1276.56 | 0.17 | 2040 | 489.63 | 0.04 | 480 | 0.23529 | 0.97342 | 2095.7099
4-00 | 1276.77 | 0.21 | 2520 | 489.69 | 0.06 | 720 | 0.28571 | 0.96152 | 2620.8396
5-00 | 1276.89 | 0.12 | 1440 | 489.72 | 0.03 | 360 | 0.25 | 0.97014 | 1484.318
6-00 | 1277.09 | 0.2 | 2400 | 489.76 | 0.04 | 480 | 0.2 | 0.98058 | 2447.5294
7-00 | 1277.26 | 0.17 | 2040 | 489.79 | 0.03 | 360 | 0.17647 | 0.98478 | 2071.5212
8-00 | 1277.48 | 0.22 | 2640 | 489.83 | 0.04 | 480 | 0.18182 | 0.98387 | 2683.2816
9-00 | 1277.69 | 0.21 | 2520 | 489.94 | 0.11 | 1320 | 0.52381 | 0.88583 | 2844.7847
10-00 | 1278.03 | 0.34 | 4080 | 490.02 | 0.08 | 960 | 0.23529 | 0.97342 | 4191.4198
11-00 | 1278.18 | 0.15 | 1800 | 490.06 | 0.04 | 480 | 0.26667 | 0.96623 | 1862.901
12-00 | 1278.41 | 0.23 | 2760 | 490.12 | 0.06 | 720 | 0.26087 | 0.96762 | 2852.3674
13-00 | 1278.67 | 0.26 | 3120 | 490.19 | 0.07 | 840 | 0.26923 | 0.96562 | 3231.0989
14-00 | 1278.89 | 0.22 | 2640 | 490.25 | 0.06 | 720 | 0.27273 | 0.96476 | 2736.421
15-00 | 1279.2 | 0.31 | 3720 | 490.33 | 0.08 | 960 | 0.25806 | 0.96828 | 3841.8745
16-00 | 1279.36 | 0.16 | 1920 | 490.37 | 0.04 | 480 | 0.25 | 0.97014 | 1979.0907
17-00 | 1279.55 | 0.19 | 2280 | 490.42 | 0.05 | 600 | 0.26316 | 0.96707 | 2357.6259
18-00 | 1279.86 | 0.31 | 3720 | 490.5 | 0.08 | 960 | 0.25806 | 0.96828 | 3841.8745
19-00 | 1280.12 | 0.26 | 3120 | 490.56 | 0.06 | 720 | 0.23077 | 0.97439 | 3201.9994
20-00 | 1280.31 | 0.19 | 2280 | 490.6 | 0.04 | 480 | 0.21053 | 0.97855 | 2329.9785
21-00 | 1280.66 | 0.35 | 4200 | 490.68 | 0.08 | 960 | 0.22857 | 0.97486 | 4308.3175
22-00 | 1280.84 | 0.18 | 2160 | 490.72 | 0.04 | 480 | 0.22222 | 0.97619 | 2212.6907
23-00 | 1281.03 | 0.19 | 2280 | 490.77 | 0.05 | 600 | 0.26316 | 0.96707 | 2357.6259
24-00 | 1281.29 | 0.26 | 3120 | 490.81 | 0.04 | 480 | 0.15385 | 0.98837 | 3156.7071
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 15960 |  | 3960 | 1995 | 495 | 2055.4926 |  |  | 0.97057
8-16 | 22560 |  | 6480 | 2820 | 810 | 2934.0245 |  |  | 0.96114
16-24 | 23160 |  | 5280 | 2895 | 660 | 2969.2802 |  |  | 0.97498
0-24 | 61680 |  | 15720 | 2570 | 655 | 2652.1548 |  |  | 0.96902
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 7440 |  | 2280 | 1860 | 570 | 1945.3791 |  |  | 0.95611
4-8 | 8520 |  | 1680 | 2130 | 420 | 2171.0136 |  |  | 0.98111
8-12 | 11160 |  | 3480 | 2790 | 870 | 2922.4989 |  |  | 0.95466
12-16 | 11400 |  | 3000 | 2850 | 750 | 2947.0324 |  |  | 0.96707
16-20 | 11400 |  | 2760 | 2850 | 690 | 2932.337 |  |  | 0.97192
20-24 | 11760 |  | 2520 | 2940 | 630 | 3006.7424 |  |  | 0.9778
0-24 | 61680 |  | 15720 | 2570 | 655 | 2652.1548 |  |  | 0.96902

## п.ст-609 ф-33
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  |  | 47
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 609 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  |  | 33
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 20 июня 2012г. года
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 11050881 | Реактивн.счет №____________ |  | 11050881 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 4800 | расч. Коэфф._______________ |  | 4800
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 573.98 |  |  | 254.43
1-00 | 574.03 | 0.05 | 240 | 254.45 | 0.02 | 96 | 0.4 | 0.92848 | 258.4879
2-00 | 574.11 | 0.08 | 384 | 254.48 | 0.03 | 144 | 0.375 | 0.93633 | 410.1122
3-00 | 574.19 | 0.08 | 384 | 254.51 | 0.03 | 144 | 0.375 | 0.93633 | 410.1122
4-00 | 574.28 | 0.09 | 432 | 254.55 | 0.04 | 192 | 0.44444 | 0.91381 | 472.7452
5-00 | 574.35 | 0.07 | 336 | 254.59 | 0.04 | 192 | 0.57143 | 0.86824 | 386.9884
6-00 | 574.43 | 0.08 | 384 | 254.63 | 0.04 | 192 | 0.5 | 0.89443 | 429.3251
7-00 | 574.55 | 0.12 | 576 | 254.67 | 0.04 | 192 | 0.33333 | 0.94868 | 607.1573
8-00 | 574.66 | 0.11 | 528 | 254.71 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
9-00 | 574.78 | 0.12 | 576 | 254.75 | 0.04 | 192 | 0.33333 | 0.94868 | 607.1573
10-00 | 574.96 | 0.18 | 864 | 254.82 | 0.07 | 336 | 0.38889 | 0.932 | 927.034
11-00 | 575.05 | 0.09 | 432 | 254.85 | 0.03 | 144 | 0.33333 | 0.94868 | 455.368
12-00 | 575.15 | 0.1 | 480 | 254.89 | 0.04 | 192 | 0.4 | 0.92848 | 516.9758
13-00 | 575.27 | 0.12 | 576 | 254.93 | 0.04 | 192 | 0.33333 | 0.94868 | 607.1573
14-00 | 575.37 | 0.1 | 480 | 254.96 | 0.03 | 144 | 0.3 | 0.95783 | 501.1347
15-00 | 575.51 | 0.14 | 672 | 255 | 0.04 | 192 | 0.28571 | 0.96152 | 698.8905
16-00 | 575.58 | 0.07 | 336 | 255.03 | 0.03 | 144 | 0.42857 | 0.91915 | 365.5571
17-00 | 575.67 | 0.09 | 432 | 255.05 | 0.02 | 96 | 0.22222 | 0.97619 | 442.5381
18-00 | 575.84 | 0.17 | 816 | 255.11 | 0.06 | 288 | 0.35294 | 0.94299 | 865.3323
19-00 | 575.99 | 0.15 | 720 | 255.15 | 0.04 | 192 | 0.26667 | 0.96623 | 745.1604
20-00 | 576.1 | 0.11 | 528 | 255.18 | 0.03 | 144 | 0.27273 | 0.96476 | 547.2842
21-00 | 576.38 | 0.28 | 1344 | 255.28 | 0.1 | 480 | 0.35714 | 0.94174 | 1427.1426
22-00 | 576.52 | 0.14 | 672 | 255.34 | 0.06 | 288 | 0.42857 | 0.91915 | 731.1142
23-00 | 576.89 | 0.37 | 1776 | 255.39 | 0.05 | 240 | 0.13514 | 0.99099 | 1792.1429
24-00 | 577.11 | 0.22 | 1056 | 255.4 | 0.01 | 48 | 0.045455 | 0.99897 | 1057.0903
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 3264 |  | 1344 | 408 | 168 | 441.2346 |  |  | 0.92468
8-16 | 4416 |  | 1536 | 552 | 192 | 584.4382 |  |  | 0.9445
16-24 | 7344 |  | 1776 | 918 | 222 | 944.4618 |  |  | 0.97198
0-24 | 15024 |  | 4656 | 626 | 194 | 655.3717 |  |  | 0.95518
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 1440 |  | 576 | 360 | 144 | 387.7319 |  |  | 0.92848
4-8 | 1824 |  | 768 | 456 | 192 | 494.7727 |  |  | 0.92164
8-12 | 2352 |  | 864 | 588 | 216 | 626.4184 |  |  | 0.93867
12-16 | 2064 |  | 672 | 516 | 168 | 542.6601 |  |  | 0.95087
16-20 | 2496 |  | 720 | 624 | 180 | 649.4428 |  |  | 0.96082
20-24 | 4848 |  | 1056 | 1212 | 264 | 1240.4193 |  |  | 0.97709
0-24 | 15024 |  | 4656 | 626 | 194 | 655.3717 |  |  | 0.95518

## п.ст-599 ф-13
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | п/ст 599 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 13
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 150/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105071142 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105071142 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 1800 | расч. Коэфф._______________ |  | 1800
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 7403.14 |  |  | 4436.62
1-00 | 7403.66 | 0.52 | 936 | 4436.93 | 0.31 | 558 | 0.59615 | 0.85895 | 1089.7064
2-00 | 7404.18 | 0.52 | 936 | 4437.25 | 0.32 | 576 | 0.61538 | 0.85166 | 1099.0323
3-00 | 7404.7 | 0.52 | 936 | 4437.58 | 0.33 | 594 | 0.63462 | 0.84433 | 1108.5721
4-00 | 7405.24 | 0.54 | 972 | 4437.91 | 0.33 | 594 | 0.61111 | 0.85328 | 1139.1312
5-00 | 7405.81 | 0.57 | 1026 | 4438.22 | 0.31 | 558 | 0.54386 | 0.87848 | 1167.9212
6-00 | 7406.38 | 0.57 | 1026 | 4438.53 | 0.31 | 558 | 0.54386 | 0.87848 | 1167.9212
7-00 | 7406.95 | 0.57 | 1026 | 4438.83 | 0.3 | 540 | 0.52632 | 0.88492 | 1159.4292
8-00 | 7407.52 | 0.57 | 1026 | 4439.14 | 0.31 | 558 | 0.54386 | 0.87848 | 1167.9212
9-00 | 7408.11 | 0.59 | 1062 | 4439.45 | 0.31 | 558 | 0.52542 | 0.88524 | 1199.67
10-00 | 7408.63 | 0.52 | 936 | 4439.7 | 0.25 | 450 | 0.48077 | 0.90125 | 1038.5548
11-00 | 7409.32 | 0.69 | 1242 | 4440.02 | 0.32 | 576 | 0.46377 | 0.90719 | 1369.0654
12-00 | 7410.14 | 0.82 | 1476 | 4440.4 | 0.38 | 684 | 0.46341 | 0.90731 | 1626.7858
13-00 | 7410.93 | 0.79 | 1422 | 4440.78 | 0.38 | 684 | 0.48101 | 0.90117 | 1577.9544
14-00 | 7411.57 | 0.64 | 1152 | 4441.02 | 0.24 | 432 | 0.375 | 0.93633 | 1230.3365
15-00 | 7412 | 0.43 | 774 | 4441.33 | 0.31 | 558 | 0.72093 | 0.81118 | 954.1698
16-00 | 7412.61 | 0.61 | 1098 | 4441.66 | 0.33 | 594 | 0.54098 | 0.87954 | 1248.3749
17-00 | 7413.32 | 0.71 | 1278 | 4442.01 | 0.35 | 630 | 0.49296 | 0.89694 | 1424.8453
18-00 | 7414.01 | 0.69 | 1242 | 4442.35 | 0.34 | 612 | 0.49275 | 0.89701 | 1384.5967
19-00 | 7414.62 | 0.61 | 1098 | 4442.67 | 0.32 | 576 | 0.52459 | 0.88555 | 1239.9113
20-00 | 7415.23 | 0.61 | 1098 | 4442.98 | 0.31 | 558 | 0.5082 | 0.89149 | 1231.6525
21-00 | 7415.84 | 0.61 | 1098 | 4443.3 | 0.32 | 576 | 0.52459 | 0.88555 | 1239.9113
22-00 | 7416.41 | 0.57 | 1026 | 4443.59 | 0.29 | 522 | 0.50877 | 0.89128 | 1151.1559
23-00 | 7416.99 | 0.58 | 1044 | 4443.84 | 0.25 | 450 | 0.43103 | 0.91832 | 1136.8536
24-00 | 7417.53 | 0.54 | 972 | 4444 | 0.16 | 288 | 0.2963 | 0.9588 | 1013.7692
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 7884 |  | 4536 | 985.5 | 567 | 1136.9693 |  |  | 0.86678
8-16 | 9162 |  | 4536 | 1145.25 | 567 | 1277.9228 |  |  | 0.89618
16-24 | 8856 |  | 4212 | 1107 | 526.5 | 1225.8268 |  |  | 0.90306
0-24 | 25902 |  | 13284 | 1079.25 | 553.5 | 1212.9068 |  |  | 0.8898
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 3780 |  | 2322 | 945 | 580.5 | 1109.056 |  |  | 0.85208
4-8 | 4104 |  | 2214 | 1026 | 553.5 | 1165.778 |  |  | 0.8801
8-12 | 4716 |  | 2268 | 1179 | 567 | 1308.2546 |  |  | 0.9012
12-16 | 4446 |  | 2268 | 1111.5 | 567 | 1247.7665 |  |  | 0.89079
16-20 | 4716 |  | 2376 | 1179 | 594 | 1320.1807 |  |  | 0.89306
20-24 | 4140 |  | 1836 | 1035 | 459 | 1132.2129 |  |  | 0.91414
0-24 | 25902 |  | 13284 | 1079.25 | 553.5 | 1212.9068 |  |  | 0.8898

## п.ст-599ф-22
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 599 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 22
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 200/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0105072016 | Реактивн.счет №____________ |  | 0105072016 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 2400 | расч. Коэфф._______________ |  | 2400
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 5718.32 |  |  | 2771.47
1-00 | 5718.84 | 0.52 | 1248 | 2771.69 | 0.22 | 528 | 0.42308 | 0.92097 | 1355.097
2-00 | 5719.37 | 0.53 | 1272 | 2771.92 | 0.23 | 552 | 0.43396 | 0.91735 | 1386.6103
3-00 | 5719.9 | 0.53 | 1272 | 2772.13 | 0.21 | 504 | 0.39623 | 0.92968 | 1368.2105
4-00 | 5720.43 | 0.53 | 1272 | 2772.34 | 0.21 | 504 | 0.39623 | 0.92968 | 1368.2105
5-00 | 5720.98 | 0.55 | 1320 | 2772.54 | 0.2 | 480 | 0.36364 | 0.93979 | 1404.564
6-00 | 5721.53 | 0.55 | 1320 | 2772.71 | 0.17 | 408 | 0.30909 | 0.9554 | 1381.6164
7-00 | 5722.08 | 0.55 | 1320 | 2772.92 | 0.21 | 504 | 0.38182 | 0.93422 | 1412.9459
8-00 | 5722.62 | 0.54 | 1296 | 2773.13 | 0.21 | 504 | 0.38889 | 0.932 | 1390.551
9-00 | 5723.18 | 0.56 | 1344 | 2773.38 | 0.25 | 600 | 0.44643 | 0.91314 | 1471.8478
10-00 | 5723.63 | 0.45 | 1080 | 2773.52 | 0.14 | 336 | 0.31111 | 0.95486 | 1131.0597
11-00 | 5724.21 | 0.58 | 1392 | 2773.7 | 0.18 | 432 | 0.31034 | 0.95506 | 1457.4937
12-00 | 5724.85 | 0.64 | 1536 | 2773.95 | 0.25 | 600 | 0.39062 | 0.93146 | 1649.0288
13-00 | 5725.59 | 0.74 | 1776 | 2774.14 | 0.19 | 456 | 0.25676 | 0.96858 | 1833.6063
14-00 | 5726.01 | 0.42 | 1008 | 2774.29 | 0.15 | 360 | 0.35714 | 0.94174 | 1070.3569
15-00 | 5726.53 | 0.52 | 1248 | 2774.43 | 0.14 | 336 | 0.26923 | 0.96562 | 1292.4396
16-00 | 5727.09 | 0.56 | 1344 | 2774.6 | 0.17 | 408 | 0.30357 | 0.95688 | 1404.564
17-00 | 5727.72 | 0.63 | 1512 | 2774.81 | 0.21 | 504 | 0.33333 | 0.94868 | 1593.7879
18-00 | 5728.4 | 0.68 | 1632 | 2775.01 | 0.2 | 480 | 0.29412 | 0.95937 | 1701.1243
19-00 | 5728.97 | 0.57 | 1368 | 2775.22 | 0.21 | 504 | 0.36842 | 0.93834 | 1457.8889
20-00 | 5729.53 | 0.56 | 1344 | 2775.44 | 0.22 | 528 | 0.39286 | 0.93075 | 1443.9945
21-00 | 5730.11 | 0.58 | 1392 | 2775.71 | 0.27 | 648 | 0.46552 | 0.90658 | 1535.4374
22-00 | 5730.67 | 0.56 | 1344 | 2775.93 | 0.22 | 528 | 0.39286 | 0.93075 | 1443.9945
23-00 | 5731.18 | 0.51 | 1224 | 2776.14 | 0.21 | 504 | 0.41176 | 0.92468 | 1323.7039
24-00 | 5731.9 | 0.72 | 1728 | 2776.33 | 0.19 | 456 | 0.26389 | 0.9669 | 1787.1542
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 10320 |  | 3984 | 1290 | 498 | 1382.7885 |  |  | 0.9329
8-16 | 10728 |  | 3528 | 1341 | 441 | 1411.6522 |  |  | 0.94995
16-24 | 11544 |  | 4152 | 1443 | 519 | 1533.496 |  |  | 0.94099
0-24 | 32592 |  | 11664 | 1358 | 486 | 1442.3453 |  |  | 0.94152
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 5064 |  | 2088 | 1266 | 522 | 1369.394 |  |  | 0.9245
4-8 | 5256 |  | 1896 | 1314 | 474 | 1396.8794 |  |  | 0.94067
8-12 | 5352 |  | 1968 | 1338 | 492 | 1425.5904 |  |  | 0.93856
12-16 | 5376 |  | 1560 | 1344 | 390 | 1399.4413 |  |  | 0.96038
16-20 | 5856 |  | 2016 | 1464 | 504 | 1548.3255 |  |  | 0.94554
20-24 | 5688 |  | 2136 | 1422 | 534 | 1518.9602 |  |  | 0.93617
0-24 | 32592 |  | 11664 | 1358 | 486 | 1442.3453 |  |  | 0.94152

## п.ст375 ф-105
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | п/ст 375 "Стачка " ФСК ЕЭС
т. 22-04-40 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 105
ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 20 июня 2012г. года.
отключен
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 300/5 ампер, напряжение 10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 93947602 | Реактивн.счет №____________ |  | 93947602 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 6000 | расч. Коэфф._______________ |  | 6000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 29.6602 |  |  | 0.47
1-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24-00 | 29.6602 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
20-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## п.ст375 ф-205
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | п/ст 375 "Стачка " ФСК ЕЭС
т. 22-04-40 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 205
ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за "____" ______________________200__г. |  |  | 20 июня 2012г. года.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 600\5 ампер, напряжение 10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 93947324 | Реактивн.счет №____________ |  | 93947324 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 12000 | расч. Коэфф._______________ |  | 12000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 469.45 |  |  | 70.328
1-00 | 469.47 | 0.02 | 240 | 70.332 | 0.004 | 48 | 0.2 | 0.98058 | 244.7529
2-00 | 469.49 | 0.02 | 240 | 70.338 | 0.006 | 72 | 0.3 | 0.95783 | 250.5674
3-00 | 469.5 | 0.01 | 120 | 70.343 | 0.005 | 60 | 0.5 | 0.89443 | 134.1641
4-00 | 469.52 | 0.02 | 240 | 70.348 | 0.005 | 60 | 0.25 | 0.97014 | 247.3863
5-00 | 469.54 | 0.02 | 240 | 70.352 | 0.004 | 48 | 0.2 | 0.98058 | 244.7529
6-00 | 469.55 | 0.01 | 120 | 70.356 | 0.004 | 48 | 0.4 | 0.92848 | 129.244
7-00 | 469.57 | 0.02 | 240 | 70.36 | 0.004 | 48 | 0.2 | 0.98058 | 244.7529
8-00 | 469.58 | 0.01 | 120 | 70.362 | 0.002 | 24 | 0.2 | 0.98058 | 122.3765
9-00 | 469.59 | 0.01 | 120 | 70.363 | 0.001 | 12 | 0.1 | 0.99504 | 120.5985
10-00 | 469.61 | 0.02 | 240 | 70.37 | 0.007 | 84 | 0.35 | 0.94386 | 254.2754
11-00 | 469.63 | 0.02 | 240 | 70.372 | 0.002 | 24 | 0.1 | 0.99504 | 241.197
12-00 | 469.64 | 0.01 | 120 | 70.376 | 0.004 | 48 | 0.4 | 0.92848 | 129.244
13-00 | 469.66 | 0.02 | 240 | 70.379 | 0.003 | 36 | 0.15 | 0.98894 | 242.685
14-00 | 469.67 | 0.01 | 120 | 70.38 | 0.001 | 12 | 0.1 | 0.99504 | 120.5985
15-00 | 469.69 | 0.02 | 240 | 70.384 | 0.004 | 48 | 0.2 | 0.98058 | 244.7529
16-00 | 469.71 | 0.02 | 240 | 70.39 | 0.006 | 72 | 0.3 | 0.95783 | 250.5674
17-00 | 469.73 | 0.02 | 240 | 70.396 | 0.006 | 72 | 0.3 | 0.95783 | 250.5674
18-00 | 469.74 | 0.01 | 120 | 70.396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120
19-00 | 469.76 | 0.02 | 240 | 70.399 | 0.003 | 36 | 0.15 | 0.98894 | 242.685
20-00 | 469.77 | 0.01 | 120 | 70.403 | 0.004 | 48 | 0.4 | 0.92848 | 129.244
21-00 | 469.79 | 0.02 | 240 | 70.406 | 0.003 | 36 | 0.15 | 0.98894 | 242.685
22-00 | 469.8 | 0.01 | 120 | 70.409 | 0.003 | 36 | 0.3 | 0.95783 | 125.2837
23-00 | 469.82 | 0.02 | 240 | 70.413 | 0.004 | 48 | 0.2 | 0.98058 | 244.7529
24-00 | 469.84 | 0.02 | 240 | 70.418 | 0.005 | 60 | 0.25 | 0.97014 | 247.3863
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 1560 |  | 408 | 195 | 51 | 201.5589 |  |  | 0.96746
8-16 | 1560 |  | 336 | 195 | 42 | 199.4718 |  |  | 0.97758
16-24 | 1560 |  | 336 | 195 | 42 | 199.4718 |  |  | 0.97758
0-24 | 4680 |  | 1080 | 195 | 45 | 200.125 |  |  | 0.97439
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 840 |  | 240 | 210 | 60 | 218.4033 |  |  | 0.96152
4-8 | 720 |  | 168 | 180 | 42 | 184.8351 |  |  | 0.97384
8-12 | 720 |  | 168 | 180 | 42 | 184.8351 |  |  | 0.97384
12-16 | 840 |  | 168 | 210 | 42 | 214.1588 |  |  | 0.98058
16-20 | 720 |  | 156 | 180 | 39 | 184.1765 |  |  | 0.97732
20-24 | 840 |  | 180 | 210 | 45 | 214.7673 |  |  | 0.9778
0-24 | 4680 |  | 1080 | 195 | 45 | 200.125 |  |  | 0.97439

## п.ст375 ф-106
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | п/ст 375 "Стачка " ФСК ЕЭС
т. 22-04-40 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 106
ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 15 июня 2011г. года.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжение 10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 93947321 | Реактивн.счет №____________ |  | 93947321 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 8000 | расч. Коэфф._______________ |  | 8000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 3743.38 |  |  | 1142.95
1-00 | 3743.49 | 0.11 | 880 | 1142.96 | 0.01 | 80 | 0.090909 | 0.99589 | 883.6289
2-00 | 3743.59 | 0.1 | 800 | 1142.98 | 0.02 | 160 | 0.2 | 0.98058 | 815.8431
3-00 | 3743.68 | 0.09 | 720 | 1143 | 0.02 | 160 | 0.22222 | 0.97619 | 737.5636
4-00 | 3743.78 | 0.1 | 800 | 1143.02 | 0.02 | 160 | 0.2 | 0.98058 | 815.8431
5-00 | 3743.87 | 0.09 | 720 | 1143.04 | 0.02 | 160 | 0.22222 | 0.97619 | 737.5636
6-00 | 3743.96 | 0.09 | 720 | 1143.06 | 0.02 | 160 | 0.22222 | 0.97619 | 737.5636
7-00 | 3744.06 | 0.1 | 800 | 1143.08 | 0.02 | 160 | 0.2 | 0.98058 | 815.8431
8-00 | 3744.17 | 0.11 | 880 | 1143.1 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
9-00 | 3744.29 | 0.12 | 960 | 1143.12 | 0.02 | 160 | 0.16667 | 0.98639 | 973.242
10-00 | 3744.41 | 0.12 | 960 | 1143.14 | 0.02 | 160 | 0.16667 | 0.98639 | 973.242
11-00 | 3744.52 | 0.11 | 880 | 1143.16 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
12-00 | 3744.64 | 0.12 | 960 | 1143.18 | 0.02 | 160 | 0.16667 | 0.98639 | 973.242
13-00 | 3744.75 | 0.11 | 880 | 1143.2 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
14-00 | 3744.86 | 0.11 | 880 | 1143.22 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
15-00 | 3744.98 | 0.12 | 960 | 1143.24 | 0.02 | 160 | 0.16667 | 0.98639 | 973.242
16-00 | 3745.09 | 0.11 | 880 | 1143.26 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
17-00 | 3745.21 | 0.12 | 960 | 1143.29 | 0.03 | 240 | 0.25 | 0.97014 | 989.5454
18-00 | 3745.33 | 0.12 | 960 | 1143.31 | 0.02 | 160 | 0.16667 | 0.98639 | 973.242
19-00 | 3745.46 | 0.13 | 1040 | 1143.33 | 0.02 | 160 | 0.15385 | 0.98837 | 1052.2357
20-00 | 3745.6 | 0.14 | 1120 | 1143.36 | 0.03 | 240 | 0.21429 | 0.9778 | 1145.4257
21-00 | 3745.73 | 0.13 | 1040 | 1143.38 | 0.02 | 160 | 0.15385 | 0.98837 | 1052.2357
22-00 | 3745.87 | 0.14 | 1120 | 1143.41 | 0.03 | 240 | 0.21429 | 0.9778 | 1145.4257
23-00 | 3746.01 | 0.14 | 1120 | 1143.43 | 0.02 | 160 | 0.14286 | 0.98995 | 1131.3708
24-00 | 3746.13 | 0.12 | 960 | 1143.45 | 0.02 | 160 | 0.16667 | 0.98639 | 973.242
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 6320 |  | 1200 | 790 | 150 | 804.1144 |  |  | 0.98245
8-16 | 7360 |  | 1280 | 920 | 160 | 933.8094 |  |  | 0.98521
16-24 | 8320 |  | 1520 | 1040 | 190 | 1057.2133 |  |  | 0.98372
0-24 | 22000 |  | 4000 | 916.6667 | 166.6667 | 931.695 |  |  | 0.98387
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 3200 |  | 560 | 800 | 140 | 812.1576 |  |  | 0.98503
4-8 | 3120 |  | 640 | 780 | 160 | 796.2412 |  |  | 0.9796
8-12 | 3760 |  | 640 | 940 | 160 | 953.5198 |  |  | 0.98582
12-16 | 3600 |  | 640 | 900 | 160 | 914.1116 |  |  | 0.98456
16-20 | 4080 |  | 800 | 1020 | 200 | 1039.4229 |  |  | 0.98131
20-24 | 4240 |  | 720 | 1060 | 180 | 1075.1744 |  |  | 0.98589
0-24 | 22000 |  | 4000 | 916.6667 | 166.6667 | 931.695 |  |  | 0.98387

## п.ст375 ф-206
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | п/ст 375
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | п/ст 375 "Стачка " ФСК ЕЭС
т. 22-04-40 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 206
ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 15 июня 2011г. года.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 400\5 ампер, напряжение 10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 93947338 | Реактивн.счет №____________ |  | 93947338 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 8000 | расч. Коэфф._______________ |  | 8000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 3448.98 |  |  | 1055.75
1-00 | 3449.06 | 0.08 | 640 | 1055.77 | 0.02 | 160 | 0.25 | 0.97014 | 659.6969
2-00 | 3449.14 | 0.08 | 640 | 1055.79 | 0.02 | 160 | 0.25 | 0.97014 | 659.6969
3-00 | 3449.2 | 0.06 | 480 | 1055.81 | 0.02 | 160 | 0.33333 | 0.94868 | 505.9644
4-00 | 3449.26 | 0.06 | 480 | 1055.83 | 0.02 | 160 | 0.33333 | 0.94868 | 505.9644
5-00 | 3449.32 | 0.06 | 480 | 1055.85 | 0.02 | 160 | 0.33333 | 0.94868 | 505.9644
6-00 | 3449.39 | 0.07 | 560 | 1055.87 | 0.02 | 160 | 0.28571 | 0.96152 | 582.4088
7-00 | 3449.46 | 0.07 | 560 | 1055.89 | 0.02 | 160 | 0.28571 | 0.96152 | 582.4088
8-00 | 3449.55 | 0.09 | 720 | 1055.91 | 0.02 | 160 | 0.22222 | 0.97619 | 737.5636
9-00 | 3449.65 | 0.1 | 800 | 1055.94 | 0.03 | 240 | 0.3 | 0.95783 | 835.2245
10-00 | 3449.76 | 0.11 | 880 | 1055.96 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
11-00 | 3449.87 | 0.11 | 880 | 1055.99 | 0.03 | 240 | 0.27273 | 0.96476 | 912.1403
12-00 | 3449.98 | 0.11 | 880 | 1056.01 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
13-00 | 3450.09 | 0.11 | 880 | 1056.03 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
14-00 | 3450.21 | 0.12 | 960 | 1056.06 | 0.03 | 240 | 0.25 | 0.97014 | 989.5454
15-00 | 3450.32 | 0.11 | 880 | 1056.08 | 0.02 | 160 | 0.18182 | 0.98387 | 894.4272
16-00 | 3450.43 | 0.11 | 880 | 1056.11 | 0.03 | 240 | 0.27273 | 0.96476 | 912.1403
17-00 | 3450.55 | 0.12 | 960 | 1056.13 | 0.02 | 160 | 0.16667 | 0.98639 | 973.242
18-00 | 3450.67 | 0.12 | 960 | 1056.16 | 0.03 | 240 | 0.25 | 0.97014 | 989.5454
19-00 | 3450.82 | 0.15 | 1200 | 1056.19 | 0.03 | 240 | 0.2 | 0.98058 | 1223.7647
20-00 | 3450.96 | 0.14 | 1120 | 1056.22 | 0.03 | 240 | 0.21429 | 0.9778 | 1145.4257
21-00 | 3451.1 | 0.14 | 1120 | 1056.25 | 0.03 | 240 | 0.21429 | 0.9778 | 1145.4257
22-00 | 3451.24 | 0.14 | 1120 | 1056.28 | 0.03 | 240 | 0.21429 | 0.9778 | 1145.4257
23-00 | 3451.37 | 0.13 | 1040 | 1056.31 | 0.03 | 240 | 0.23077 | 0.97439 | 1067.3331
24-00 | 3451.48 | 0.11 | 880 | 1056.34 | 0.03 | 240 | 0.27273 | 0.96476 | 912.1403
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 4560 |  | 1280 | 570 | 160 | 592.0304 |  |  | 0.96279
8-16 | 7040 |  | 1600 | 880 | 200 | 902.4411 |  |  | 0.97513
16-24 | 8400 |  | 1840 | 1050 | 230 | 1074.8953 |  |  | 0.97684
0-24 | 20000 |  | 4720 | 833.3333 | 196.6667 | 856.2256 |  |  | 0.97326
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 2240 |  | 640 | 560 | 160 | 582.4088 |  |  | 0.96152
4-8 | 2320 |  | 640 | 580 | 160 | 601.6644 |  |  | 0.96399
8-12 | 3440 |  | 800 | 860 | 200 | 882.9496 |  |  | 0.97401
12-16 | 3600 |  | 800 | 900 | 200 | 921.9544 |  |  | 0.97619
16-20 | 4240 |  | 880 | 1060 | 220 | 1082.5895 |  |  | 0.97913
20-24 | 4160 |  | 960 | 1040 | 240 | 1067.3331 |  |  | 0.97439
0-24 | 20000 |  | 4720 | 833.3333 | 196.6667 | 856.2256 |  |  | 0.97326

## ТЭЦ-6 ф-23
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | ТЭЦ-6
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 23
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжение 10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 93543367 | Реактивн.счет №____________ |  | 93543367 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 8000 | расч. Коэфф._______________ |  | 8000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 1951.243 |  |  | 771.56
1-00 | 1951.292 | 0.049 | 392 | 771.581 | 0.021 | 168 | 0.42857 | 0.91915 | 426.4833
2-00 | 1951.339 | 0.047 | 376 | 771.601 | 0.02 | 160 | 0.42553 | 0.92015 | 408.627
3-00 | 1951.384 | 0.045 | 360 | 771.621 | 0.02 | 160 | 0.44444 | 0.91381 | 393.9543
4-00 | 1951.429 | 0.045 | 360 | 771.641 | 0.02 | 160 | 0.44444 | 0.91381 | 393.9543
5-00 | 1951.474 | 0.045 | 360 | 771.661 | 0.02 | 160 | 0.44444 | 0.91381 | 393.9543
6-00 | 1951.524 | 0.05 | 400 | 771,684 | 0.023 | 184 | 0.46 | 0.90849 | 440.2908
7-00 | 1951.58 | 0.056 | 448 | 771.707 | 0.023 | 184 | 0.41071 | 0.92502 | 484.3139
8-00 | 1951.647 | 0.067 | 536 | 771.736 | 0.029 | 232 | 0.43284 | 0.91772 | 584.0548
9-00 | 1951.717 | 0.07 | 560 | 771.765 | 0.029 | 232 | 0.41429 | 0.92386 | 606.1551
10-00 | 1951.788 | 0.071 | 568 | 771.792 | 0.027 | 216 | 0.38028 | 0.9347 | 607.6841
11-00 | 1951.86 | 0.072 | 576 | 771.818 | 0.026 | 208 | 0.36111 | 0.94055 | 612.4051
12-00 | 1951.933 | 0.073 | 584 | 771.845 | 0.027 | 216 | 0.36986 | 0.9379 | 622.6652
13-00 | 1952,004 | 0.071 | 568 | 771.872 | 0.027 | 216 | 0.38028 | 0.9347 | 607.6841
14-00 | 1952.074 | 0.07 | 560 | 771.899 | 0.027 | 216 | 0.38571 | 0.933 | 600.2133
15-00 | 1952.143 | 0.069 | 552 | 771.926 | 0.027 | 216 | 0.3913 | 0.93124 | 592.7563
16-00 | 1952.211 | 0.068 | 544 | 771,952 | 0.026 | 208 | 0.38235 | 0.93405 | 582.4088
17-00 | 1952.28 | 0.069 | 552 | 771.98 | 0.028 | 224 | 0.4058 | 0.92661 | 595.7181
18-00 | 1952.354 | 0.074 | 592 | 772,008 | 0.028 | 224 | 0.37838 | 0.93529 | 632.9613
19-00 | 1952.433 | 0.079 | 632 | 772.037 | 0.029 | 232 | 0.36709 | 0.93875 | 673.237
20-00 | 1952.512 | 0.079 | 632 | 772.066 | 0.029 | 232 | 0.36709 | 0.93875 | 673.237
21-00 | 1952.586 | 0.074 | 592 | 772.091 | 0.025 | 200 | 0.33784 | 0.9474 | 624.8712
22-00 | 1952.659 | 0.073 | 584 | 772,117 | 0.026 | 208 | 0.35616 | 0.94203 | 619.9355
23-00 | 1952.725 | 0.066 | 528 | 772.143 | 0.026 | 208 | 0.39394 | 0.93041 | 567.4927
24-00 | 1952.784 | 0.059 | 472 | 772.168 | 0.025 | 200 | 0.42373 | 0.92075 | 512.6246
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 3232 |  | 1408 | 404 | 176 | 440.6722 |  |  | 0.91678
8-16 | 4512 |  | 1728 | 564 | 216 | 603.947 |  |  | 0.93386
16-24 | 4584 |  | 1728 | 573 | 216 | 612.3602 |  |  | 0.93572
0-24 | 12328 |  | 4864 | 513.6667 | 202.6667 | 552.2022 |  |  | 0.93021
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 1488 |  | 648 | 372 | 162 | 405.7438 |  |  | 0.91683
4-8 | 1744 |  | 760 | 436 | 190 | 475.6007 |  |  | 0.91674
8-12 | 2288 |  | 872 | 572 | 218 | 612.134 |  |  | 0.93444
12-16 | 2224 |  | 856 | 556 | 214 | 595.7617 |  |  | 0.93326
16-20 | 2408 |  | 912 | 602 | 228 | 643.7298 |  |  | 0.93518
20-24 | 2176 |  | 816 | 544 | 204 | 580.9923 |  |  | 0.93633
0-24 | 12328 |  | 4864 | 513.6667 | 202.6667 | 552.2022 |  |  | 0.93021

## ТЭЦ-6 ф-33
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | ТЭЦ-6
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 33
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 400/5 ампер, напряжение 0000/5_вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 93543386 | Реактивн.счет №____________ |  | 93543386 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 8000 | расч. Коэфф._______________ |  | 8000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 1513.593 |  |  | 465.273
1-00 | 1513.629 | 0.036 | 288 | 465.28 | 0.007 | 56 | 0.19444 | 0.98162 | 293.3939
2-00 | 1513.662 | 0.033 | 264 | 465.288 | 0.008 | 64 | 0.24242 | 0.97185 | 271.6468
3-00 | 1513.695 | 0.033 | 264 | 465.295 | 0.007 | 56 | 0.21212 | 0.97823 | 269.874
4-00 | 1513.726 | 0.031 | 248 | 465.303 | 0.008 | 64 | 0.25806 | 0.96828 | 256.125
5-00 | 1513.759 | 0.033 | 264 | 465.31 | 0.007 | 56 | 0.21212 | 0.97823 | 269.874
6-00 | 1513.792 | 0.033 | 264 | 465.317 | 0.007 | 56 | 0.21212 | 0.97823 | 269.874
7-00 | 1513.827 | 0.035 | 280 | 465.325 | 0.008 | 64 | 0.22857 | 0.97486 | 287.2212
8-00 | 1513.866 | 0.039 | 312 | 465.333 | 0.008 | 64 | 0.20513 | 0.9796 | 318.4965
9-00 | 1513.91 | 0.044 | 352 | 465.341 | 0.008 | 64 | 0.18182 | 0.98387 | 357.7709
10-00 | 1513.958 | 0.048 | 384 | 465.349 | 0.008 | 64 | 0.16667 | 0.98639 | 389.2968
11-00 | 1514.005 | 0.047 | 376 | 465.357 | 0.008 | 64 | 0.17021 | 0.98582 | 381.4079
12-00 | 1514.051 | 0.046 | 368 | 465.366 | 0.009 | 72 | 0.19565 | 0.98139 | 374.9773
13-00 | 1514.097 | 0.046 | 368 | 465.373 | 0.007 | 56 | 0.15217 | 0.98862 | 372.2365
14-00 | 1514.142 | 0.045 | 360 | 465.381 | 0.008 | 64 | 0.17778 | 0.98456 | 365.6446
15-00 | 1514.187 | 0.045 | 360 | 465.39 | 0.009 | 72 | 0.2 | 0.98058 | 367.1294
16-00 | 1514.232 | 0.045 | 360 | 465.398 | 0.008 | 64 | 0.17778 | 0.98456 | 365.6446
17-00 | 1514.279 | 0.047 | 376 | 465.406 | 0.008 | 64 | 0.17021 | 0.98582 | 381.4079
18-00 | 1514.328 | 0.049 | 392 | 465.416 | 0.01 | 80 | 0.20408 | 0.9798 | 400.08
19-00 | 1514.38 | 0.052 | 416 | 465.425 | 0.009 | 72 | 0.17308 | 0.98535 | 422.1848
20-00 | 1514.434 | 0.054 | 432 | 465.434 | 0.009 | 72 | 0.16667 | 0.98639 | 437.9589
21-00 | 1514.487 | 0.053 | 424 | 465.443 | 0.009 | 72 | 0.16981 | 0.98589 | 430.0698
22-00 | 1514.538 | 0.051 | 408 | 465.452 | 0.009 | 72 | 0.17647 | 0.98478 | 414.3042
23-00 | 1514.583 | 0.045 | 360 | 465.461 | 0.009 | 72 | 0.2 | 0.98058 | 367.1294
24-00 | 1514.625 | 0.042 | 336 | 465.47 | 0.009 | 72 | 0.21429 | 0.9778 | 343.6277
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 2184 |  | 480 | 273 | 60 | 279.5157 |  |  | 0.97669
8-16 | 2928 |  | 520 | 366 | 65 | 371.7271 |  |  | 0.98459
16-24 | 3144 |  | 576 | 393 | 72 | 399.541 |  |  | 0.98363
0-24 | 8256 |  | 1576 | 344 | 65.6667 | 350.2115 |  |  | 0.98226
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 1064 |  | 240 | 266 | 60 | 272.683 |  |  | 0.97549
4-8 | 1120 |  | 240 | 280 | 60 | 286.3564 |  |  | 0.9778
8-12 | 1480 |  | 264 | 370 | 66 | 375.8404 |  |  | 0.98446
12-16 | 1448 |  | 256 | 362 | 64 | 367.6139 |  |  | 0.98473
16-20 | 1616 |  | 288 | 404 | 72 | 410.3657 |  |  | 0.98449
20-24 | 1528 |  | 288 | 382 | 72 | 388.7261 |  |  | 0.9827
0-24 | 8256 |  | 1576 | 344 | 65.6667 | 350.2115 |  |  | 0.98226

## п.ст-258 ф-302
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п/ст 258 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 302
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за "____" ______________________200__г. |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 200/5 ампер, напряжение 10000/100вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 04062779 | Реактивн.счет №____________ |  | 04062779 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 4000 | расч. Коэфф._______________ |  | 4000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 409.91 |  |  | 17.94
1-00 | 409.93 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
2-00 | 409.94 | 0.01 | 40 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
3-00 | 409.95 | 0.01 | 40 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
4-00 | 409.96 | 0.01 | 40 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
5-00 | 409.98 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
6-00 | 409.99 | 0.01 | 40 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
7-00 | 410.01 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
8-00 | 410.03 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
9-00 | 410.04 | 0.01 | 40 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
10-00 | 410.06 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
11-00 | 410.08 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
12-00 | 410.1 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
13-00 | 410.11 | 0.01 | 40 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
14-00 | 410.13 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
15-00 | 410.15 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
16-00 | 410.17 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
17-00 | 410.19 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
18-00 | 410.21 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
19-00 | 410.24 | 0.03 | 120 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120
20-00 | 410.28 | 0.04 | 160 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160
21-00 | 410.31 | 0.03 | 120 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120
22-00 | 410.35 | 0.04 | 160 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160
23-00 | 410.37 | 0.02 | 80 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
24-00 | 410.4 | 0.03 | 120 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 480 |  | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  | 1
8-16 | 560 |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  | 1
16-24 | 920 |  | 0 | 115 | 0 | 115 |  |  | 1
0-24 | 1960 |  | 0 | 81.6667 | 0 | 81.6667 |  |  | 1
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 200 |  | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 1
4-8 | 280 |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  | 1
8-12 | 280 |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  | 1
12-16 | 280 |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  | 1
16-20 | 440 |  | 0 | 110 | 0 | 110 |  |  | 1
20-24 | 480 |  | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  | 1
0-24 | 1960 |  | 0 | 81.6667 | 0 | 81.6667 |  |  | 1

## п.ст-258 ф-206
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  | п\ст 258 ВЭС МОЭСК
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 206
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за "____" ______________________200__г. |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 200/5 ампер, напряжение10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 04062332 | Реактивн.счет №____________ |  | 04062332 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 4000 | расч. Коэфф._______________ |  | 4000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 221.3 |  |  | 5.7
1-00 | 221.31 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
2-00 | 221.32 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
3-00 | 221.32 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4-00 | 221.33 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
5-00 | 221.34 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
6-00 | 221.35 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
7-00 | 221.36 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
8-00 | 221.37 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
9-00 | 221.38 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
10-00 | 221.39 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
11-00 | 221.4 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
12-00 | 221.41 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
13-00 | 221.42 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
14-00 | 221.43 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
15-00 | 221.43 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16-00 | 221.44 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
17-00 | 221.46 | 0.02 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
18-00 | 221.47 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
19-00 | 221.49 | 0.02 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
20-00 | 221.51 | 0.02 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
21-00 | 221.53 | 0.02 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
22-00 | 221.55 | 0.02 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
23-00 | 221.57 | 0.02 | 80 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
24-00 | 221.58 | 0.01 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 280 |  | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  | 1
8-16 | 280 |  | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  | 1
16-24 | 560 |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  | 1
0-24 | 1120 |  | 0 | 46.6667 | 0 | 46.6667 |  |  | 1
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 160 |  | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  | 1
4-8 | 160 |  | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  | 1
8-12 | 160 |  | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  | 1
12-16 | 160 |  | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  | 1
16-20 | 280 |  | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  | 1
20-24 | 200 |  | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 1
0-24 | 1120 |  | 0 | 46.6667 | 0 | 46.6667 |  |  | 1

## п.ст 258 ф-12
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  |  |  | п/ст 258
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  | ЦРП-6 ОАО "ДМЗ"
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №ЦРП |  |  |  | 12
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 100/5 ампер, напряжение 6000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0110062091 | Реактивн.счет №____________ |  | 0110062091 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| 1-5А | 3х57,7/100В |  | 1-5А | 3х57,7/100В
| расч.коэф ______________ |  | 1200 | расч. Коэфф._______________ |  | 1200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 8449.35 |  |  | 4020.96
1-00 | 8449.53 | 0.18 | 216 | 4021.02 | 0.06 | 72 | 0.33333 | 0.94868 | 227.684
2-00 | 8449.7 | 0.17 | 204 | 4021.08 | 0.06 | 72 | 0.35294 | 0.94299 | 216.3331
3-00 | 8449.86 | 0.16 | 192 | 4021.14 | 0.06 | 72 | 0.375 | 0.93633 | 205.0561
4-00 | 8450.02 | 0.16 | 192 | 4021.2 | 0.06 | 72 | 0.375 | 0.93633 | 205.0561
5-00 | 8450.17 | 0.15 | 180 | 4021.26 | 0.06 | 72 | 0.4 | 0.92848 | 193.8659
6-00 | 8450.32 | 0.15 | 180 | 4021.32 | 0.06 | 72 | 0.4 | 0.92848 | 193.8659
7-00 | 8450.51 | 0.19 | 228 | 4021.38 | 0.06 | 72 | 0.31579 | 0.95358 | 239.0983
8-00 | 8450.72 | 0.21 | 252 | 4021.44 | 0.06 | 72 | 0.28571 | 0.96152 | 262.084
9-00 | 8450.96 | 0.24 | 288 | 4021.5 | 0.06 | 72 | 0.25 | 0.97014 | 296.8636
10-00 | 8451.2 | 0.24 | 288 | 4021.57 | 0.07 | 84 | 0.29167 | 0.96 | 300
11-00 | 8451.44 | 0.24 | 288 | 4021.64 | 0.07 | 84 | 0.29167 | 0.96 | 300
12-00 | 8451.68 | 0.24 | 288 | 4021.72 | 0.08 | 96 | 0.33333 | 0.94868 | 303.5787
13-00 | 8451.9 | 0.22 | 264 | 4021.8 | 0.08 | 96 | 0.36364 | 0.93979 | 280.9128
14-00 | 8452.12 | 0.22 | 264 | 4021.88 | 0.08 | 96 | 0.36364 | 0.93979 | 280.9128
15-00 | 8452.34 | 0.22 | 264 | 4021.96 | 0.08 | 96 | 0.36364 | 0.93979 | 280.9128
16-00 | 8452.56 | 0.22 | 264 | 4022.04 | 0.08 | 96 | 0.36364 | 0.93979 | 280.9128
17-00 | 8452.8 | 0.24 | 288 | 4022.12 | 0.08 | 96 | 0.33333 | 0.94868 | 303.5787
18-00 | 8453.1 | 0.3 | 360 | 4022.22 | 0.1 | 120 | 0.33333 | 0.94868 | 379.4733
19-00 | 8453.4 | 0.3 | 360 | 4022.31 | 0.09 | 108 | 0.3 | 0.95783 | 375.851
20-00 | 8453.74 | 0.34 | 408 | 4022.41 | 0.1 | 120 | 0.29412 | 0.95937 | 425.2811
21-00 | 8454.07 | 0.33 | 396 | 4022.5 | 0.09 | 108 | 0.27273 | 0.96476 | 410.4632
22-00 | 8454.37 | 0.3 | 360 | 4022.58 | 0.08 | 96 | 0.26667 | 0.96623 | 372.5802
23-00 | 8454.62 | 0.25 | 300 | 4022.65 | 0.07 | 84 | 0.28 | 0.96296 | 311.5381
24-00 | 8454.84 | 0.22 | 264 | 4022.73 | 0.08 | 96 | 0.36364 | 0.93979 | 280.9128
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 1644 |  | 576 | 205.5 | 72 | 217.7481 |  |  | 0.94375
8-16 | 2208 |  | 720 | 276 | 90 | 290.3033 |  |  | 0.95073
16-24 | 2736 |  | 828 | 342 | 103.5 | 357.3181 |  |  | 0.95713
0-24 | 6588 |  | 2124 | 274.5 | 88.5 | 288.4138 |  |  | 0.95176
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 804 |  | 288 | 201 | 72 | 213.5064 |  |  | 0.94142
4-8 | 840 |  | 288 | 210 | 72 | 222 |  |  | 0.94595
8-12 | 1152 |  | 336 | 288 | 84 | 300 |  |  | 0.96
12-16 | 1056 |  | 384 | 264 | 96 | 280.9128 |  |  | 0.93979
16-20 | 1416 |  | 444 | 354 | 111 | 370.9946 |  |  | 0.95419
20-24 | 1320 |  | 384 | 330 | 96 | 343.6801 |  |  | 0.9602
0-24 | 6588 |  | 2124 | 274.5 | 88.5 | 288.4138 |  |  | 0.95176

## п.ст 258 ф-14
ООО "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент
наименование предприятия |  |  |  |  | Питающий центр |  |  |  | п/ст 258
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 |  |  |  |  | Фидер № |  |  | ЦРП-6 ОАО "ДМЗ"
т. 22-04-40 |  |  |  |  | ТП №ЦРП |  |  |  | 14
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за "____" ______________________200__г. |  |  | 19 декабря 2012г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 200\5 ампер, напряжение 6000\100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 0110063156 | Реактивн.счет №____________ |  | 0110063156 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 2400 | расч. Коэфф._______________ |  | 2400
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00 | 10993.12 |  |  | 5740.76
1-00 | 10993.32 | 0.2 | 480 | 5740.85 | 0.09 | 216 | 0.45 | 0.91192 | 526.3611
2-00 | 10993.51 | 0.19 | 456 | 5740.95 | 0.1 | 240 | 0.52632 | 0.88492 | 515.3019
3-00 | 10993.69 | 0.18 | 432 | 5741.04 | 0.09 | 216 | 0.5 | 0.89443 | 482.9907
4-00 | 10993.86 | 0.17 | 408 | 5741.14 | 0.1 | 240 | 0.58824 | 0.86193 | 473.354
5-00 | 10994.02 | 0.16 | 384 | 5741.23 | 0.09 | 216 | 0.5625 | 0.87158 | 440.5814
6-00 | 10994.19 | 0.17 | 408 | 5741.32 | 0.09 | 216 | 0.52941 | 0.88379 | 461.6492
7-00 | 10994.4 | 0.21 | 504 | 5741.41 | 0.09 | 216 | 0.42857 | 0.91915 | 548.3357
8-00 | 10994.64 | 0.24 | 576 | 5741.51 | 0.1 | 240 | 0.41667 | 0.92308 | 624
9-00 | 10994.88 | 0.24 | 576 | 5741.6 | 0.09 | 216 | 0.375 | 0.93633 | 615.1683
10-00 | 10995.1 | 0.22 | 528 | 5741.68 | 0.08 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
11-00 | 10995.33 | 0.23 | 552 | 5741.76 | 0.08 | 192 | 0.34783 | 0.9445 | 584.4382
12-00 | 10995.55 | 0.22 | 528 | 5741.84 | 0.08 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
13-00 | 10995.77 | 0.22 | 528 | 5741.93 | 0.09 | 216 | 0.40909 | 0.92555 | 570.4735
14-00 | 10995.99 | 0.22 | 528 | 5742.01 | 0.08 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
15-00 | 10996.19 | 0.2 | 480 | 5742.09 | 0.08 | 192 | 0.4 | 0.92848 | 516.9758
16-00 | 10996.39 | 0.2 | 480 | 5742.17 | 0.08 | 192 | 0.4 | 0.92848 | 516.9758
17-00 | 10996.61 | 0.22 | 528 | 5742.25 | 0.08 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256
18-00 | 10996.9 | 0.29 | 696 | 5742.35 | 0.1 | 240 | 0.34483 | 0.94537 | 736.2174
19-00 | 10997.23 | 0.33 | 792 | 5742.45 | 0.1 | 240 | 0.30303 | 0.95702 | 827.5651
20-00 | 10997.58 | 0.35 | 840 | 5742.55 | 0.1 | 240 | 0.28571 | 0.96152 | 873.6132
21-00 | 10997.93 | 0.35 | 840 | 5742.66 | 0.11 | 264 | 0.31429 | 0.95399 | 880.5089
22-00 | 10998.27 | 0.34 | 816 | 5742.77 | 0.11 | 264 | 0.32353 | 0.95144 | 857.6433
23-00 | 10998.55 | 0.28 | 672 | 5742.87 | 0.1 | 240 | 0.35714 | 0.94174 | 713.5713
24-00 | 10998.79 | 0.24 | 576 | 5742.97 | 0.1 | 240 | 0.41667 | 0.92308 | 624
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 3648 |  | 1800 | 456 | 225 | 508.4889 |  |  | 0.89677
8-16 | 4200 |  | 1584 | 525 | 198 | 561.0962 |  |  | 0.93567
16-24 | 5760 |  | 1920 | 720 | 240 | 758.9466 |  |  | 0.94868
0-24 | 13608 |  | 5304 | 567 | 221 | 608.5475 |  |  | 0.93173
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн. квар | полная, кВа
0-4 | 1776 |  | 912 | 444 | 228 | 499.1192 |  |  | 0.88957
4-8 | 1872 |  | 888 | 468 | 222 | 517.9846 |  |  | 0.9035
8-12 | 2184 |  | 792 | 546 | 198 | 580.7926 |  |  | 0.94009
12-16 | 2016 |  | 792 | 504 | 198 | 541.4979 |  |  | 0.93075
16-20 | 2856 |  | 912 | 714 | 228 | 749.5198 |  |  | 0.95261
20-24 | 2904 |  | 1008 | 726 | 252 | 768.492 |  |  | 0.94471
0-24 | 13608 |  | 5304 | 567 | 221 | 608.5475 |  |  | 0.93173

## тп-428 ф-105
[5 empty] | Абонент_____________________________ |  | 47 |  |  |  | Допустимый ток КЛ
[5 empty] | Питающий центр _____________________ |  | АГНКС г. Орехово-Зуево |  |  |  | Допустимый ток ТТ
[5 empty] | Фидер №____________________________ |  | 105 |  |  |  | Ток срабатывания РЗ
[5 empty] | ТП №_______________________________ |  | 428
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за 17 декабря 2003 г. |  |  | 15 декабря 2004 г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока___1000/5 ампер, напряжение 10000/10 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 066645 | Реактивн.счет №____________ |  | 004145 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква | Нагрузочный ток фидера, А | Загрузка, %
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 200 | расч. Коэфф._______________ |  | 200
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за |  |  |  |  | Iдоп=
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00
1-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
17-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
19-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
20-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
21-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
22-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
23-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
24-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности | 0 | #DIV/0!
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## п.ст 407 ф-206
МУП "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47 | Допустимый ток КЛ |  | 355
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | 258 | Допустимый ток ТТ |  | 50
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 206 | Ток срабатывания РЗ
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП № |  |  | 407
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 15 декабря 2004 г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока_50\5 ампер, напряжение_10000/10___вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 402807 | Реактивн.счет №____________ |  | 145848 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква | Нагрузочный ток фидера, А | Загрузка, %
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 1000 | расч. Коэфф._______________ |  | 1000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за |  |  |  |  | Iдоп=
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.) |  |  |  |  | 50
0-00
1-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
3-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
4-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
5-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
6-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
7-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
8-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
9-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
10-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
11-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
12-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
13-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
14-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
15-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
16-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
17-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
18-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
19-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
20-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
21-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
22-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
23-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
24-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности | 0 | 0
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись

## п.ст 407 ф-302
МУП "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47 | Допустимый ток КЛ |  | 355
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | 258 | Допустимый ток ТТ |  | 50
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 302 | Ток срабатывания РЗ
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП № |  |  | 407
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 15 декабря 2004 г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 50/5_ампер, напряжение_10000/10__вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 377878 | Реактивн.счет №____________ |  | 025447 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква | Нагрузочный ток фидера, А | Загрузка, %
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 1000 | расч. Коэфф._______________ |  | 1000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за |  |  |  |  | Iдоп=
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.) |  |  |  |  | 50
0-00
1-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
3-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
4-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
5-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
6-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
7-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
8-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
9-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
10-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
11-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
12-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
13-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
14-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
15-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
16-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
17-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
18-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
19-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
20-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
21-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
22-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
23-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
24-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности | 0 | 0
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись

## РП-406 ф-105
МУП "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | Абонент |  |  |  |  | Допустимый ток КЛ
г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая , д.11 |  |  |  |  | Питающий центр |  | ТЭЦ-6 |  |  | Допустимый ток ТТ
[5 empty] | Фидер № |  |  |  |  | Ток срабатывания РЗ
ТП №
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
нагрузок и косинусов "фи" за 15 декабря 2004 г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока______________ампер, напряжение_________вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 414498 | Реактивн.счет №____________ |  | 741084 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква | Нагрузочный ток фидера, А | Загрузка, %
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 0 | расч. Коэфф._______________ |  | 0
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за |  |  |  |  | Iдоп=
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00
1-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
17-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
19-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
20-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
21-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
22-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
23-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
24-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности | 0 | #DIV/0!
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## РП-406 ф-205
МУП "Орехово-Зуевская электросеть" |  |  |  |  | ТП №_______________________________
г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая , д.11 |  |  |  |  | Питающий центр _____________________ |  | ТЭЦ-6
[5 empty] | Фидер №____________________________ |  | 205
[5 empty] | ТП №_______________________________ |  | 406
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
нагрузок и косинусов "фи" за 15 декабря 2004 г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока______________ампер, напряжение_________вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 438009 | Реактивн.счет №____________ |  | 5136682 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква | Нагрузочный ток фидера, А | Загрузка, %
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 0 | расч. Коэфф._______________ |  | 0
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за |  |  |  |  | Iдоп=
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.)
0-00
1-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
17-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
18-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
19-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
20-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
21-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
22-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
23-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
24-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности | 0 | #DIV/0!
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## РП-405 ф-206
МУП "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47 | Допустимый ток КЛ |  | 355
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | 375 | Допустимый ток ТТ |  | 200
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 206 | Ток срабатывания РЗ
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП № |  |  | 405
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
| нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 20 декабря 2006 г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока_200/5___ампер, напряжение__10000/100__вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 409782 | Реактивн.счет №____________ |  | 645788 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква | Нагрузочный ток фидера, А | Загрузка, %
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 4000 | расч. Коэфф._______________ |  | 4000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за |  |  |  |  | Iдоп=
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.) |  |  |  |  | 200
0-00
1-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
3-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
4-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
5-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
6-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
7-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
8-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
9-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
10-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
11-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
12-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
13-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
14-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
15-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
16-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
17-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
18-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
19-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
20-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
21-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
22-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
23-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
24-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности | 0
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________

## РП-405 ф-106
МУП "Орехово-Зуевская электросеть" | [5 empty] | Абонент |  |  | 47 | Допустимый ток КЛ |  | 270
наименование предприятия | [5 empty] | Питающий центр |  |  | 375 | Допустимый ток ТТ |  | 100
Адрес: г.Орехово-Зуево, ул.Кузнецкая, д.11 | [5 empty] | Фидер № |  |  | 106 | Ток срабатывания РЗ
т. 22-04-40 | [5 empty] | ТП № |  |  | 405
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определений
|  | нагрузок и косинусов "фи" за |  |  | 20 декабря 2006 г.
1.Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока 100/5 ампер, напряжение10000/100 вольт
Время записи, часы | Активн.счет №______________ |  | 990739 | Реактивн.счет №____________ |  | 146901 | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность,ква | Нагрузочный ток фидера, А | Загрузка, %
| квт.ч.Х_____________________ |  |  | квт.ч Х_____________________
| ___________а _____________в |  |  | ___________а______________в
| расч.коэф ______________ |  | 2000 | расч. Коэфф._______________ |  | 2000
| показан. | разность | расх. акт. | показан. | разность | расх. акт.
| счетчика | показан. | эл.эн. за | счетчика | показан. | эл.эн. за |  |  |  |  | Iдоп=
|  |  | час (кварч.) |  |  | час (кварч.) |  |  |  |  | 100
0-00
1-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
3-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
4-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
5-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
6-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
7-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
8-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
9-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
10-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
11-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
12-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
13-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
14-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
15-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
16-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
17-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
18-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
19-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
20-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
21-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
22-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
23-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
24-00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Потребление эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  |  | Средне взвешен. коэффиц. мощности | 0 | 0
час | активной, квтч |  | реактивной кварч | активная квтч | реактивн.квар | полная, кВа
0-8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
16-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Запись показаний счетчиков производил:
1. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
2. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись
3. _______________________ |  |  |  | _________________
фамилия |  |  |  | подпись